## Portada
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
HCTG TRANSFORMADOR DE PODER
Nº |  | FECHA | MODIFICACIONES | POR | REV | APROBADO
Preparó |  | MGT-WVV |  |  |  | FECHA:
Revisó |  | SAESA |  |  |  | 0
Aprobó | [5 empty] | HOJA 1 DE 2
Button 1
Button 1
Button 1

## 50_110_12,5
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
TRANSFORMADOR DE PODER 50 MVA; 110/12,5 KV ; KNAN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO | CHECK | Notes
1 | Antecedentes generales
| Proveedor | - | Por Fabricante
| Representante | - | Por Fabricante
| Marca | - | Por Fabricante
| Modelo | - | Por Fabricante
| Oferta N° | - | Por Fabricante
| País | - | Por Fabricante
| Tipo | - | Por Fabricante
| Normas | - | IEC
| Cantidad | - | 1
| Plazo de entrega | - | Por Fabricante
| Lugar de pruebas e inspecciones | - | Por Fabricante
| Puerto de embarque | - | Por Fabricante
| Lugar de entrega | - | Por Fabricante
| Idioma documentación | - | Español
2 | Características ambientales
| Temperatura ambiente máxima | °C
| Temperatura ambiente mínima | °C
| Temperatura ambiente media diaria, máxima | °C
| Altura máxima sobre el nivel del mar | m
| Precipitación media anual | mm
| Presión máxima del viento(según IEC 60964) | pa
Nivel ceraunico
| Nivel de contaminación (según IEC 60815) |  | d - Heavy 43,3 mm/kV
| Clima |  | Cálido y templado
| Condiciones sísmicas |  | Bajo ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición.
3 | Características eléctricas sistema
| Tensión nominal sistema alta tensión | kV | 110
| Tensión nominal sistema media tensión | kV | 12.5
| Servicios auxiliares de corriente alterna | V | 380/220 (+10%/-10%)
| Servicios auxiliares de corriente continua | V | 125 (+10% / - 15%)
| Frecuencia | Hz | 50
| N° fases |  | 3
4 | Características eléctricas equipo
4.1 | Tensión máxima de equipos
| Primario | kV | 123
| Secundario | kV | 17.5
| Terciario | kV | No Aplica
| Neutro Primario | kV | No Aplica
| Neutro Secundario | kV | 17.5
4.2 | Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV)
| Primario | kV | 550
| Secundario | kV | 95
| Terciario | kV | No aplica
| Neutro Primario | kV | No aplica
| Neutro Secundario | kV | 95
4.3 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min kV
| Primario | kV | 230
| Secundario | kV | 38
| Terciario | kV | No aplica
| Neutro Primario | kV | No aplica
| Neutro Secundario | kV | 38
4.4 | Relación Nominal ( Ver tabla 2)
| Primario/Secundario | kV/kV | 110/12,5
| Primario/Terciario | kV/kV | No aplica
| Secundario/Terciario | kV/kV | No aplica
| Número de Fases |  | 3
4.5 | Potencia Nominal (Ver tabla 2)
| KNAN | MVA | 50
4.6 | Conexión y desfase angular | - | Dyn1
| Conexión neutro a tierra | - | mediante resistencia en lado de media tensión
4.7 | Corriente de Cortocircuito simétrica | kA | según IEC 60076-5
4.8 | Nivel de Cortocircuito
| Enrollado primario | kA | 40 |  |  | Validar con el proyecto
| Enrollado secundario | kA | 25 |  |  | Validar con el proyecto
| Enrollado Terciario | kA | No aplica
4.9 | Impedancia de cortocircuito a 50 MVA, 65º C, Tensión Nominal | % | 20 |  |  | 20% @50MVA at rated Nominal Tap. Debe especificar de acuerdo al proyecto y a los tranformadores existentes en la subestación.
4.10 | Impedancias porcentuales a:
| Temperatura de referencia: | °C | 75
| Potencia base: | MVA | 50
4.11 | Impedancia Secuencia positiva | -
| Entre primario-Secundario | -
| En la derivación superior | % | Por Fabricante
| En la derivación inferior | % | Por Fabricante
| En la derivación nominal | % | Por Fabricante |  |  | 20% @50MVA at rated Nominal Tap. Debe especificar de acuerdo al proyecto y a los tranformadores existentes en la subestación.
4.12 | Impedancia Secuencia cero
| Entre primario-Secundario | -
| En la derivación superior | % | Por Fabricante
| En la derivación inferior | % | Por Fabricante
| En la derivación nominal | % | Por Fabricante |  |  | Lo mas cercana a la impedancia de secuencia positiva
Entre primario-Terciario
| En la derivación superior | % | No aplica
| En la derivación inferior | % | No aplica
| En la derivación nominal | % | No aplica
4.13 | Nivel de ruido máximo (Ver tabla 4, sección 5.1.4.)
| KNAN | dB | 60
4.14 | Elevación de temperatura
| Devanado | °C | 65
| Aceite | °C | 60
| Punto más caliente | °C | 78
4.15 | Pérdidas de excitación en vacío
| 95% de la tensión nominal | kW | Por Fabricante
| 100% de la tensión nominal | kW | Por Fabricante
| 110% de la tensión nominal | kW | Por Fabricante
4.16 | Corriente de excitación, en términos de los kVar a tap normal
| 95% de la tensión nominal | kVAr | Por Fabricante
| 100% de la tensión nominal | kVAr | Por Fabricante |  |  | The no-load current at the rated voltage shall be ≤ 0,2 % of the rated current
| 110% de la tensión nominal | kVAr | Por Fabricante |  |  | On over-excitation condition, with the magnetic flux increased by 10 % of the nominal flux, the no-load current shall be ≤ 0,5 % of the rated current
4.17 | Distancias mínimas eléctricas en aire
| Fase- Tierra AT (110 kV) | mm | De acuerdo a documentos GST002
| Fase- Fase AT (110 kV) | mm | De acuerdo a documentos GST002
| Fase - Tierra MT (12kV) | mm | De acuerdo a documentos GST002
| Fase - Fase MT (12kV) | mm | De acuerdo a documentos GST002
4.18 | Perdidas Garantizadas |  | De acuerdo a documentos GST002
| Pérdidas máximas en vacío, pérdidas máximas reactivas y corriente máxima de excitación |  |  |  |  | La suma de las pérdidas debe ser máximo de 196 Kw. Esto de acuerdo al documento COOR-DID-SE-TEC-ET-040-AIS-K-00001.PDF, en la cual señala que las pérdidas máximas admisibles, a voltaje y potencia nominal, coresponden a (50 MVA X 0,40/100)= 200000 (VA) X 0,98 = 196 KW
| Pérdidas máx. en vacío a 20°C | kW | Por Fabricante
| Pérdidas máx. Reactivas | kVAR | Por Fabricante
| Corriente máx. de vacío(a Un y a 110% de Un) | A | Por Fabricante
Pérdidas máximas en carga (Activas, relativas al cobre más las adicionales) en diferentes etapas de refrigeración
| Temperatura de referencia con carga: | °C | 85
| Temperatura de referencia sin carga: | °C | 20
Etapa KNAN
| Nominales (posición central, tensión nominal) | kW | Por Fabricante
| Máximas( indicar en qué derivación de tensión) | kW/kV | Por Fabricante
Etapa KNAF-1
| Nominales (posición central, tensión nominal) | kW | No aplica
| Máximas( indicar en qué derivación de tensión) | kW/kV | No aplica
Etapa KNAF-2
| Nominales (posición central, tensión nominal) | kW | No aplica
| Máximas( indicar en qué derivación de tensión) | kW/kV | No aplica
4.19 | Pérdidas máximas Totales | kW | 196 |  |  | La suma de las pérdidas debe ser máximo de 196 Kw. Esto de acuerdo al documento COOR-DID-SE-TEC-ET-040-AIS-K-00001.PDF, en la cual señala que las pérdidas máximas admisibles, a voltaje y potencia nominal, coresponden a (50 MVA X 0,40/100)= 200000 (VA) X 0,98 = 196 KW
4.20 | Descargas parciales máx: Nivel voltaje a 130% de la tensión nominal del enrrollado "30 minutos" - según norma IEC 60270
| Mediciones de DP para tensiones crecientes y decrecientes |  | Cumplimiento de la norma IEC 60076-3
| Mediciones de DP crecientes | pC | Cumplimiento de la norma IEC 60076-3
| Mediciones de DP decrecientes | pC | Cumplimiento de la norma IEC 60076-3
| Ruido de fondo | pC | Cumplimiento de la norma IEC 60076-3
5 | Características Constructivas
5.1 | Núcleo
| Tipo de Núcleo |  | Por Fabricante
| Tipo de Acero silicoso |  | Grano orientado
| Densidad de flujo magnético, a tensión nominal | Tesla | Por Fabricante
5.2 | Peso del transformador: | -
| Parte activa (núcleo,bobinas,aislación) | kg | Por Fabricante
| Estanque | kg | Por Fabricante
| Total sin aceite | kg | Por Fabricante
| Cantidad Aceite Transformador | lt | Por Fabricante
| Cantidad aceite CDBC | lt | Por Fabricante
| Peso total del transformador completo con aceite | kg | Por Fabricante
| Volumen total para transporte | m³ | Por Fabricante
| Peso total para transporte | kg | Por Fabricante
5.3 | Dimensiones máximas del transformador completamente armado | -
| Largo | mm | < 7100
| Ancho | mm | < 5200
| Alto | mm | < 6000
5.4 | Parte extraíble del transformador, incluyendo estrobos
| Altura del gancho a tierra para extraer la parte activa | mm | Por Fabricante
| Peso | kg | Por Fabricante
5.5 | Estanque y tapa. Espesor de la chapa de acero del estanque principal
| Paredes | mm | Por fabricante
| Tapas | mm | Por fabricante
| Base | mm | Por fabricante
5.6 | Tipo de tapa del estanque principal de transformador
| Apernada / Soldada |  | Apernada
Tanque
| Sellado/Conservador |  | Conservador
Nivel de vacío Solicitado
Presión más alta solicitada
5.7 | Accesorios: | -
5.7.1 | Anclaje | -
| Tipo de Base |  | De acuerdo a documentos GST002 |  |  | Ver tipo anclaje tipo patín (Skid -tipe)
5.7.2 | Sistema de preservación del aceite
| Rele Buchholz | (Sí/No) | Sí
| Indicador de nível | (Sí/No) | Sí
| Escotillas conservador | (Sí/No) | Sí
| Filtro Aceite Deshumedificador | (Sí/No) | Sí
5.7.3 | Aceite |  | Vegetal.
| Designación comercial |  | Referencia FR3 o similar.
| Inhibidores y/o Aditivos |  | No
| Norma |  | IEC 62770 |  |  | Sin PCB
| El aceite ofertado puede ser reemplazado o es compatible con los siguientes aceites: | - | Por Fabricante
| Marca y tipo |  | Por Fabricante
5.7.4 | Aisladores pasantes y Conectores:
| Aisladores pasantes |  | IEC 60137
| Primario |  | Tipo Sólido |  |  | Especificar de acuerdo a la norma IEC 60137. Para el caso de entrada o salida con conductores aéreos, los bushings AT y MT, deben ser del tipo OIL/AIR. Para Tg δ debe cumplir con el requerimiento de la norma IEC 60137. b
| Marca (Fabricante) |  | Por Fabricante
| N° Modelo |  | Por Fabricante
| Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 550
| Corriente nominal | A | Por Fabricante
| Distancia de fuga | mm | 3075
| Material del aislador (Porcelana/Polímero) | - | Por Fabricante
| color del aislador | - | Gris (RAL 7038)
| Fuerza de Cantilever | daN | Bajo ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición
| Secundario |  | Tipo Sólido |  |  | Especificar de acuerdo a la norma IEC 60137. Para el caso de entrada o salida con conductores aéreos, los bushings AT y MT, deben ser del tipo OIL/AIR.
| Marca (Fabricante) |  | Por Fabricante
| N° Modelo |  | Por Fabricante
| Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 95
| Corriente nominal | A | Por Fabricante
| Distancia de fuga | mm | 375
| Material del aislador (Porcelana/Polímero) | - | Por Fabricante
| Color del aislador | - | Gris (RAL 7038)
| Fuerza de Cantilever | daN | Bajo ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición
| Neutro Primario |  | Tipo Sólido
| Marca (Fabricante) |  | No aplica
| N° Modelo |  | No aplica
| Corriente nominal |  | No aplica
| Distancia de fuga |  | No aplica
| Material del aislador (Porcelana/Polímero) | - | No aplica
| Color del aislador | - | No aplica
| Fuerza de Cantilever | daN | No aplica
| Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | No aplica
Neutro Secundario
| Marca(Fabricante) |  | Por Fabricante
| N° Modelo |  | Por Fabricante
| Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 95
| Corriente nominal | A | Por Fabricante
| Distancia de fuga | mm | 375
| Material del aislador (Porcelana/Polímero) | - | Por Fabricante
| Color del aislador | - | Gris (RAL 7038)
| Fuerza de Cantilever | daN | Bajo ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición
Terciario
| Marca (Fabricante) |  | No aplica
| N° Modelo |  | No aplica
| Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | No aplica
| Corriente nominal | A | No aplica
| Distancia de fuga | mm | No aplica
| Material del aislador (Porcelana/Polímero) | - | No aplica
| Color del aislador | - | Marrón (RAL 8017)
| Fuerza de Cantilever | daN | No aplica
| Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | No aplica
5.7.5 | Transformadores de corriente toroidales (para instalar en los bushings) |  | Debe cumplir con la norma técnica. Revisar de acuerdo a lo aceptado por el Grupo Saesa. Ver ANEXO TÉCNICO N°3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA TRANSFORMADORES DE PODER. Validar con el especialista de Protección y Control de Saesa considerando la memoria de cargabilidad y saturación, respectivamente.
| Fabricante |  | Por fabricante
| Norma Aplicable |  | IEC 61869-1/IEC 61869-2
Bushing primario
Núcleos 1
| a) Relación de transformación | Razón | 400-300-200-5 A
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 0,2 Fs5
| d) Uso |  | Facturación
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | H1-H2-H3
Núcleo 2
| a) Relación de transformación | Razón | 400-300-200-5 A
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 0,2 Fs5
| d) Uso |  | Medida
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | H1-H2-H3
Núcleo 3, 4 y 5
| a) Relación de transformación | Razón | 600-400-200/5 A
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 5P20
| d) Uso |  | Protección
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | H1-H2-H3
Núcleo 6 (Imagen Térmica)
| a) Relación de transformación | Razón | Por Fabricante
| b) Carga | VA | Por Fabricante
| c) Clase de precisión |  | Por Fabricante
| d) Uso |  | Imagen Térmica
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | Por Fabricante
| f) Ubicación | - | H2
Bushing secundario
Núcleo 1
| a) Relación de transformación | Razón | 3000-2000-1200/5
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 0,2 Fs5
| d) Uso |  | Facturación
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | X1-X2-X3
Núcleo 2
| a) Relación de transformación | Razón | 3000-2000-1200/5 A
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 0,2 Fs5
| d) Uso |  | Medida
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | X1-X2-X3
Núcleo 3, 4 y 5
| a) Relación de transformación | Razón | 3000-2000-1200/5 A
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 5P20
| d) Uso |  | Protección
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | X1-X2-X3
Núcleo 6 (Imagen Térmica)
| a) Relación de transformación | Razón | Por Fabricante
| b) Carga | VA | Por Fabricante
| c) Clase de precisión |  | Por Fabricante
| d) Uso |  | Imagen Térmica
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | Por Fabricante
| f) Ubicación | - | X2
Núcleo 7 (AVR - Regulador de tensión (90))
| a) Relación de transformación | Razón | Por Fabricante
| b) Carga | VA | Por Fabricante
| c) Clase de precisión |  | Por Fabricante
| d) Uso |  | AVR - Regulador de tensión
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | Por Fabricante
| f) Ubicación | - | X1
Bushing de neutro
Núcleos 1 y 2
| a) Relación de transformación | Razón | 1200-1000-800/5 A
| b) Carga | VA | 30
| c) Clase de precisión |  | 5P20
| d) Uso |  | Protección
| e) Factor de corriente primaria nominal extendida | % | 1,5
| f) Ubicación | - | X0
5.7.6 | Conectores terminales de línea
Primario
| Tipo / Material |  | Stud a un (1) conductor aleación de aluminio sección 630 mm2, salida Vertical y Horizontal / Material de cuerpo Aluminio o Bronce estañado
Secundario
| Tipo / Material |  | Stud a dos (2) conductores de cobre sección 1000 mm2, salida Vertical y Horizontal / Material de cuerpo Bronce estañado
Terciario
| Tipo / Material |  | No aplica
Aterramento
| Tipo / Material |  | No aplica
Neutro primario
| Tipo / Material |  | No aplica
Neutro secundario
| Tipo / Material |  | Stud a un (1) conductor de cobre sección 120 mm2, salida Vertical y Horizontal / Material de cuerpo Bronce estañado
5.7.6 | Equipo de Refrigeración
| Número de grupos de ventiladores y cantidad por grupos |  | No aplica
Ventilador:
| Marca |  | No aplica
5.7.7 | Cambiador de Derivaciones Bajo Carga
| Fabricante |  | MR o ABB (Modelo UCG) |  |  | Debe aportar mayores antecedentes respecto a las características técnicas del OLTC , indicando N° de catálogo del fabricante, en cumplimiento de los parámetros eléctricos requeridos. También debe aportar la carta del fabricante del OLTC para respaldar el uso de este mecanismo en el transformador de potencia asociado a este proyecto.
| País |  | Por Fabricante
| Tipo |  | Medio Aislación en Vacío o Aceite
| Norma aplicable |  | IEC 60214-1
| Regulacion |  | 110 ± 9 x 1.65%, ubicado en el lado AT. kV
| Voltaje de cada paso | % | 1.65
| Número de pasos |  | 19
| Modelo de selector |  | Por Fabricante
| Corriente nominal | A | Por Fabricante
| Corriente cortocirc. (2 seg ) | kA | Por Fabricante
Accionamiento (Motor) del CDBC:
| Tipo/modelo |  | Por Fabricante
| Fabricante |  | MR o ABB
| Voltaje nominal( ver tabla sección 4.2) | Vcc | 125
| Potencia | W | Por Fabricante
Protecciones del CDBC
| Modelo relé de flujo |  | Por Fabricante
| Válvula de protección de sobrepresión |  | Por Fabricante
| Número de contactos NA/NC |  | 2
Tarjeta Salida BCD incluida ED 100L
| Fabricante |  | Por Fabricante
Filtro Deshumedecedor de aceite del CDBC
| Fabricante |  | Por Fabricante
| Modelo |  | Por Fabricante
| Voltaje de alimentación( ver tabla sección 4.2) | VCA | 380
Transductor para la indicación de Taps (Opcional)
| Número de transductores suministrados |  | 1
| Voltaje nominal | Vcc | 125 (+10% / - 15%)
| Señal analógica | mA | 4-20 mA
| Marca | - | Por fabricante
| Procedencia | - | Por fabricante
| Norma de Fabricación | - | IEC
Indicadores de posición de Taps Remoto (instalado en sala de Control) (Opcional)
| Señal analógica entrada | mA | 4-20 mA
| Voltaje nominal alimentación | Vcc | 125 (+10% / - 15%)
| Marca | - | Por fabricante
| Procedencia | - | Por fabricante
| Norma de fabricación | - | Por fabricante
5.7.8 | Cambiador de Derivaciones Sin Carga
| Fabricante/País |  | No aplica
| Tipo |  | No aplica
| Norma aplicable |  | No aplica
| Número de pasos |  | No aplica
5.7.9 | Requerimientos Gabinete de Control
| Iluminación interior | Vca | 380-220
| Calefactores blindados para el gabinete de control |  | Por fabricante
| Clasificación IEC 60529 | IP | 54
5.7.10 | Requerimientos Alambrado y borneras
| Aislación cable de control | kV | 0,6/1
| Material cable de control |  | Cobre flexible
| Sección cables de control | mm² | 2.5
| Sección cables de corriente | mm² | 4
| Tipo terminales |  | punta c/ collarín aislante
| Borneras de reserva por cada tipo |  | 20%
| Borneras de circuitos de TT/CC |  | Cortocircuitable
5.7.11 | Elementos para mover el transformador
Gatos de izaje
| Juego de estrobos | c/u | Por fabricante
| Juegos de cáncamos del núcleo | Cjto | Por fabricante
| Juegos de guías en el estanque | Cjto | Por fabricante
| Cáncamos u orejas del transformador | Cjto | Por fabricante
| Juegos de guías para los estrobos | Mínimo | Por fabricante
| Placa para gatos | Cjto | Por fabricante
| Juego de argollas de arrastre | c/u | Por fabricante
| Pernos y tuercas de anclaje | Cjto | Por fabricante
| Terminales de puesta a tierra |  | SI
5.7.12 | Pararrayos AT |  | Requerido |  |  | Debe estar en concordancia con el estudio de aislación
| Fabricante/País | - | Por Fabricante
| Tipo | - | Por Fabricante
| Norma aplicable | - | IEC 60099-4
| Tensión Máxima | kV | 123
| Tensión Nominal (Pararrayo) - Ur | kV | 96
| Corriente Máxima de Descarga | kA | Por Fabricante
| Tensión Operación Permanente - Uc | kV | 77
| Clase según IEC 60099-4 | - | Por Fabricante
| Soportes desmontables especificados | - | Sí
| Contador de descargas | c/u | 3
5.7.13 | Pararrayos MT |  | Requerido |  |  | Debe estar en concordancia con el estudio de aislación
| Fabricante/País | - | Por Fabricante
| Tipo | - | Por Fabricante
| Norma aplicable | - | IEC 60099-4
| Tensión Máxima | kV | 17.5
| Tensión Nominal (Pararrayo) - Ur | kV | 12
| Corriente Máxima de Descarga | kA | Por Fabricante
| Tensión Operación Permanente - Uc | kV | 8.7
| Clase según IEC 60099-4 | - | Por Fabricante
| Soportes desmontables especificados | - | Sí
| Contador de descargas | c/u | 1
5.7.14 | Resistencia conexión de neutro(Opcional) |  | No aplica
| Norma ANSI IEEE Std 32 |  | No aplica
| Tensión Máxima bushing | kV | No aplica
| Tensión nominal | kV | No aplica
| Corriente durante 10 seg. | A | No aplica
| Grado de protección | - | No aplica
| Resistencia | Ω | No aplica
| Material de Resistencias | - | No aplica
5.8 | Protecciones
5.8.1 | Tanque principal
Relé Buchholz (DIN 42566)
| Marca | - | Por Fabricante
| Modelo | - | Por Fabricante
| Resistente a sismos | (Sí/No) | Sí
| N° de contactos NA/NC | - | 2 / 2
| Nº de contactos de alarma | - | 2
Válvula de alivio de presión
| Marca | - | Por Fabricante
| Modelo | - | Por Fabricante
| Resistencia a sismos | - | Sí
| Rango de operación | psi | Por Fabricante
5.8.2 | CDBC
Relé Flujo Súbito de Aceite
| Marca/Modelo | - | Por Fabricante
| Resistencia a sismos | (Sí/No) | Sí
| N° de contactos NA/NC | - | 1 / 1
Válvula de alivio de presión
| Marca/Modelo | - | Por Fabricante
| Resistencia a sismos | (Sí/No) | Sí
| Rango de operación | - | Por Fabricante
| N° de contactos NA/NC | - | 2 / 2
5.9 | Instrumentos:
5.9.1 | Indicadores nivel de aceite Transf. y CDBC |  | Debe cumplir con lo especificado en los documentos GST002.
| Marca / Modelo | - | Por Fabricante
| Fabricante | - | Por Fabricante
| Designación de catálogo | - | Por Fabricante
5.9.2 | Sistema Monitor de Temperatura
| Marca / Modelo | - | El monitor de temperatura debe cumplir con los requisitos señalados en la Especificación Indicador de Temperatura 2022.PDF, PROVISION E INSTALACION DE MONITOR DE TEMPERATURA PARA TRANSFORMADOR DE PODER
5.9.3 | Deshumedecedor de aire
| En el transformador (Marca/Modelo) | - | Por Fabricante
| En el cambiador (Marca/Modelo) | - | Por Fabricante
5.9.4 | Sistema de monitoreo y diagnostico de gases y humedad |  | Aplica un mínimo de 5 gases
5.9.4.1 | Fabricantes de referencia |  | Kelman DGA 900(GE) , Kelman Transfix, Camlin Totus o Similar(4) o de otro fabricante que ofrezca similares o mayores prestaciones
5.9.4.2 | Designación según catálogo |  | Por fabricante
5.9.4.3 | Puerto de comunicación |  | Ethernet RJ45/USB/RS485/F.O. Multimodo
5.9.4.4 | Protocolo de comunicación |  | TCP/IP, DNP3.0, IEC 61850
5.9.4.5 | Estudio de ajustes |  | Por fabricante
5.9.4.6 | Parametrización |  | Por fabricante
5.9.4.7 | Principales prestaciones : 1.- Funcionamiento con Espectroscopia Fotoacústica 2.- Pantalla led con software propietario para visualizar data y análisis de gases 3.- Posibilidad de expandir módulos para integrar tarjetas de monitoreo de bushings y sondas de temperatura 4.- Capacidad de entergar alarmas programables por comunicación o mediante relés auxiliares |  | Requeridas
5.9.4.8 | Protocolo comunicación software Perception |  | Requerido
5.9.5 | Panel de reconexión o Switch de Conmutación | - | No aplica
5.9.6 | Placa de características |  | Según ítem 5.2.1-Q
5.9.7 | Pintura |  | Debe cumplir con lo señalado en los documentos GST002.
| Cumplimiento con el proceso de tratamiento y pintura especificado (Sí/No) | - | Sí
| Color pintura exterior: | - | RAL 7038
6 | Repuestos
| Bushing lado AT ( Según Punto 5.7.4 y 5.7.5 de este Documento) | c/u | 1
| Bushing lado MT ( Según Punto 5.7.4 y 5.7.5 de este Documento) | c/u | 1
| Indica repuestos (para 5 años ) | Opcional | Sí
7 | Pruebas en fábrica
7.1 | Pruebas mecánicas y estructurales
| Inspección visual y dimensiones verificación | (Sí/No) | Sí
| El espesor y adherencia de la pintura | (Sí/No) | Sí
| Las pruebas de ventiladores de refrigeración | (Sí/No) | Sí
| Nivel de ruido | (Sí/No) | Sí |  |  | Debe cumplir con lo especificado. Debe ser 60dB.
| Prueba de Vacío del Estanque y Accesorios | (Sí/No) | Sí
| Prueba de Determinación del Punto de Rocío | (Sí/No) | Sí
7.2 | Pruebas de rutina
| Medición de resistencia de los devanados | (Sí/No) | Sí
| Relación de transformación y desplazamiento angular | (Sí/No) | Sí
| Impedancia de cortocircuito y pérdida de carga | (Sí/No) | Sí
| Prueba de impulso con una onda 1,2 x 50 μseg a tensión BIL | (Sí/No) | Sí
| Prueba de impulso maniobra con tensión BSL | (Sí/No) | Sí
| Prueba de tensión aplicada a los bobinados primarios y secundarios | (Sí/No) | Sí
| Prueba de voltaje inducido con medición de descargas parciales | (Sí/No) | Sí
| Prueba cambiador de tomas bajo carga | (Sí/No) | Sí
| Estanqueidad, vacío y sobrepresión del tanque | (Sí/No) | Sí
| Relación de transformación y polaridad transformadores de corriente. | (Sí/No) | Sí
| Determinación de la capacitancia de los devanados a tierra y entre devanados. | (Sí/No) | Sí
| Medición de la resistencia de aislación de los devanados. | (Sí/No) | Sí
| Factor de Potencia de la aislación. (Tangente delta). | (Sí/No) | Sí
| Análisis de aceite con gases mediante cromatografía (antes y después de la prueba de impulso) | (Sí/No) | Sí
| Medición de perdidas sin carga y corriente al 90% y 110% de la tensión nominal | (Sí/No) | Sí
7.3 | Otras Pruebas eléctricas
| Tensión aplicada a los circuitos de medición y control | (Sí/No) | Sí
| Pruebas y controles completos de operación de todos los dispositivos y circuitos auxiliares y verificación del alambrado general | (Sí/No) | Sí
| Calibración de los instrumentos | (Sí/No) | Sí
7.4 | Pruebas tipo
| Elevación de temperatura | (Sí/No) | Sí
| Prueba de impulso con una onda 1,2 x 50 μseg a tensión BIL | (Sí/No) | Sí
| Prueba de impulso maniobra con tensión BSL | (Sí/No) | Sí
| Nivel de Ruido | (Sí/No) | Sí
| Medición de perdidas sin carga y corriente al 90% y 110% de la tensión nominal | (Sí/No) | Sí
7.5 | Pruebas en terreno
| Razón de transformación. | (Sí/No) | Sí
| Resistencia de enrrolados. | (Sí/No) | Sí
| Resistencia de aislación. | (Sí/No) | Sí
| Factor de potencia o tangente delta. | (Sí/No) | Sí
| Análisis de repuesta en frecuencia (fra). | (Sí/No) | Sí
| Descargas parciales. | (Sí/No) | Sí
| Prueba físico-química y de cromatografía al aceite de la cuba principal y de cambiador de taps. | (Sí/No) | Sí
| Razón de transformación a TTCC imagen térmica. | (Sí/No) | Sí
| Resistencia de enrrollados a TTCC imagen térmica. | (Sí/No) | Sí
| Resistencia de aislación a TTCC imagen térmica. | (Sí/No) | Sí
7.6 | Pruebas a los accesorios(protocolos)
| Relé Buchholz | (Sí/No) | Sí
| Aisladores pasantes | (Sí/No) | Sí
| Transformadores de corriente | (Sí/No) | Sí
| Válvula alivio de presión | (Sí/No) | Sí
| Monitor temperatura | (Sí/No) | Sí |  |  | El monitor de temperatura debe cumplir con los requisitos señalados en la Especificación Indicador de Temperatura 2022.PDF, PROVISION E INSTALACION DE MONITOR DE TEMPERATURA PARA TRANSFORMADOR DE PODER
| Indicadores nivel aceite | (Sí/No) | Sí
| Cambiador derivaciones bajo carga | (Sí/No) | Sí
| Ventiladores | (Sí/No) | No
| Alambrado de control | (Sí/No) | Sí
| Aceite | (Sí/No) | Sí
| Pruebas a los repuestos | (Sí/No) | Sí
| Pruebas de pintura | (Sí/No) | Sí
| Punto de rocío | (Sí/No) | Sí
8 | Embalaje y transporte |  | -
8.1 | Mayores dimensiones y pesos del transformador para transporte |  | -
| Largo x Ancho x Alto | m | Por Fabricante
| Peso | kg | Por Fabricante
8.2 | Volumen total transporte | m3 | Por Fabricante
8.3 | Peso total para transporte | kg | Por Fabricante
9 | Diferencias con la Especificación y Hoja de datos |  | -
| (anexar documentos) |  | Por Fabricante
10 | Opcionales
10.1 | Accesorios |  |  |  |  | Debe aportar fichas técnicas y planos de las válvulas. Las válvulas de los radiadores deben ser metal-metal, no deben considerar o-ring de acuerdo a lo señalados en los documentos GST002.
10.1.1 | Relé regulador de voltaje | (Sí / No) | Sí
| Fabricante |  | Inf. Fabricante
| Tipo/N°Catálogo |  | Inf. Fabricante
| Norma aplicable |  | Inf. Fabricante
10.1.2 | By pass Rele Buchholz (tubería que permite realizar un bypass al relé bucholz) | (Sí / No) | Sí
10.1.3 | By pass entre conservador principal Transformador y el conservador CDBC | (Sí / No) | Sí
10.1.4 | By pass entre el estanque principal y los conservadores de aceite | (Sí / No) | Sí
10.1.5 | Filtros Deshumedificadores (del aire) para Estanque principal y CDBC | (Sí / No) | Sí
10.1.6 | Filtro del aceite del CDBC | (Sí / No) | Sí
10.1.7 | Pruebas
| Medición de armónicos | (Sí/No) | Sí
| Prueba de voltaje transferido de bobinados AT a MT. | (Sí/No) | Sí
| Medida de la capacitancia entre arrollamientos y tierra, y entre los arrollamientos del transformador. | (Sí/No) | Sí
| Voltaje inducido y descargas parciales - Prueba especial de Larga Duración (CALP) | (Sí/No) | Sí
11 | Información técnica adicional
| Sobrecarga de 30% permisible durante 2 horas, con precarga de 70%In con ambiente 30°C,sin pérdida de vida útil del transformador. Según IEC-60076-7 | (Sí/No) | Sí
12 | Vida útil
| Vida útil garantizada del transformador | Años
13 | Garantías
| Garantía desde fecha puesta en servicio | Meses | 24
| Garantía desde fecha de entrega | Meses | 60
14 | Supervisión de montaje
| Inspección Técnica | (Sí/No) | Sí
| Inspección durante la fabricación | (Sí/No) | Sí
| Inspección de recepción final | (Sí/No) | Sí
| Inspección del desarme y embalaje | (Sí/No) | Sí
Notas:
15 | BIM
15.1 | Modelo gráfico BIM (Software) | Sí | REVIT/INVENTOR/AUTOCAD |  |  | Requerido
15.2 | Tipo archivo (Extensión) | SÍ | .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D |  |  | Requerido
DESVIACIONES
| Requerimientos adicionales |  |  |  |  | a)Debe cumplir con la ubicación de los accesorios principales. Debe aportar el plano dimensional con las medidas y ubicación de los accesorios principales según plano de referencia nse01014.PDF. Además debe considerar en el diseño los planos: nse01052.PDF; nse01061.PDF y CHI-25003.PDF b)Debe señalar cumplimiento de la norma Bajo ANEXO TÉCNICO DE REQUISITOS SÍSMICOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, correspondiente al documento de la CNE : NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO, última edición. c) Debe incorporar la cantidad y tipo de transformadores de corriente requeridos. Ver ANEXO TÉCNICO N°3 TRANSFOMADORES DE CORRIENTE PARA TRANSFORMADORES DE PODER. d) Incluir lo siguiente: Antes de adjudicar el equipo, se debe comunicar a Grupo Saesa el fabricante, de manera que Grupo Saesa valide su calificación de acuerdo a cualquiera de los siguientes criterios señalados en la reunión aclaratoria, esto es: d.1) Aportar antecedentes aprobados en el Grupo Saesa relacionados con los equipos o materiales que participan en el actual proceso. d.2) Registro de fabricantes de equipos o materiales similares instalados en Grupo Saesa. d.3) Fábricas calificadas en el Grupo Saesa. También se puede considerar que el fabricante alcance a completar el proceso de calificación de fábrica dentro de un plazo oportuno antes de iniciar la fabricación. e) Incluir lo siguiente: Posterior a adjudicar, se debe comenzar el proceso de aprobación de la documentación técnica (planos y otros), de los equipos que debe presentar el fabricante al Propietario de las instalaciones para cada proyecto. f) La placa característica debe contener toda la información requerida por el CNE, Anexo Técnico: Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento.
| Período de garantía (años) |  |  |  |  | Mínima 2 años. De manera complementaria debe presentar cotización por 3 años adicionales, con el objeto de totalizar 5 años de garantía.
Notas generales:
[5 empty] | 0 | x
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE |  |  |  | 0 | ?
[5 empty] | 0 | v
FECHA: