## Portada
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA NEUTRO
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA NEUTRO 12 KV
0
Button 1
Button 1
Button 1

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA NEUTRO 12 KV
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA NEUTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO | Valores Ensayos Recepción | CHECK | Grupo Saesa: xx-xx-xxxx | Respuesta EPC :
1 | Antecedentes generales
1.1 | Proveedor | - | Por Fabricante
1.2 | Representante | - | Por Fabricante
1.3 | Marca | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo | - | Por Fabricante
1.5 | Oferta N° | - | Por Fabricante
1.6 | País | - | Por Fabricante
1.7 | Normas | -
1.8 | Cantidad | - | 1
1.9 | Plazo de entrega | - | Por Fabricante
1.10 | Idioma documentación | - | Español
2 | Características ambientales
2.1 | Temperatura ambiente máxima | °C | 40
2.2 | Temperatura ambiente mínima | °C | -10
2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima | °C | 25
2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar | m
2.5 | Precipitación media anual | mm
2.6 | Presión máxima del viento (según IEC 60964) | pa
2.7 | Nivel ceráunico |  | 5
2.8 | Nivel de contaminación (según IEC 60815) |  | d - Heavy (43,3 mm/kV)
2.9 | Clima |  | Cálido y templado
2.10 | Condiciones sísmicas | - | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
3 | Características Eléctricas sistema
3.1 | Tensión nominal sistema medía tensión | kV | 12.5
3.2 | Tensión maxima sistema | kV | 17.5
3.3 | Servicios auxiliares de corriente alterna | V | 380/220 (+10%/-10%)
3.4 | Servicios auxiliares de corriente continua | V | 125 (+10% / - 15%)
3.5 | Corriente nominal de cortocircuito | kA | 25
3.6 | Frecuencia | Hz | 50
3.7 | N° fases | - | 3
3.8 | Conexión de neutro | - | Solidamente aterrizado
4 | Características Resistencia
4.1 | Tensión nominal de la red | kV | 12.5
4.2 | Tensión maxima de la red | kV | 17.5
4.3 | Tension Máxima del equipo | kV | 12
4.4 | Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 75
4.5 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min kV | kV | 28
4.6 | Resistencia | Ω | 7 ± 10%
4.7 | Corriente permanente nominal | A | Por Fabricante
4.8 | Corriente de falla nominal(10 seg) | A | 1000
4.9 | Norma | - | IEEE C57.32
4.10 | Uso(Interior/Exterior) | - | Exterior
4.11 | Tipo de Montaje | - | En estructura Metálica
5 | Características Constructivas
5.1 | Unidades de resistencia | -- | Por Fabricante
5.2 | Envolvente metálica | -- | AISI 304
5.3 | Entrada y salida de conexiones | --
5.4 | Conexionado | -- | Pletinas de cobre estañado
5.5 | Puesta a tierra | -- | Por Fabricante
5.6 | Placa característica | -- | Requerida
5.7 | Peso [kg] | -- | Por Fabricante
5.8 | Plano dimensional | -- | Requerido
5.9 | Grado de protección IP | - | IP23
6 | Otras Características
6.1 | Tipo de Aislador | - | Columna
6.2 | Material del aislador | - | Porcelana
6.3 | Color del aislador | - | Marrón (RAL 8017)
7 | Pruebas
7.1 | Pruebas Tipo
7.1.1 | Determinación del coeficiente de temperatura del metal. | (Sí/No) | Sí
7.1.2 | Medición de resistencia e impedancia. | (Sí/No) | Sí
7.1.3 | Prueba de calentamiento. | (Sí/No) | Sí
7.1.4 | Pruebas individuales:
| _ Medición de la resistencia en corriente continua | (Sí/No) | Sí
| _ Prueba de tensión soportada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí
7.2 | Pruebas de rutina (IEEE C57.32)
7.2.1 | Medición de resistencia: la medición de resistencia de CC se realizará en la resistencia completa. | (Sí/No) | Sí
7.2.2 | Prueba de aumento de temperatura: esta prueba se realiza en una unidad de varias unidades del mismo diseño. | (Sí/No) | Sí
7.2.3 | Prueba de voltaje aplicado: La prueba de voltaje aplicado se debe realizar según el punto 7.9.2 de la norma. | (Sí/No) | Sí
7.2.4 | Prueba de aumento de temperatura. | (Sí/No) | Sí
7.2.5 | Prueba de resistencia. | (Sí/No) | Sí
7.2.6 | Pruebas dieléctricas. | (Sí/No) | Sí
7.3 | Diseño Sísmico: Debe cumplir Norma ETG-1020 de ENDESA | (Sí/No) | Sí
8 | Diferencias con la Especificación y Hoja de datos
8.1 | (anexar documentos) |  | Por Fabricante
9 | Requisitos del suninistro
9.1 | Prueba Tipo (Sísmico) del Prototipo del equipo (Anexar documentos a la oferta) | - | Por Fabricante
9.2 | Información Técnica Adicional (Anexar documentos a la oferta) | - | Por Fabricante
9.3 | Plazo entrega información Certificada | Semana | Por Fabricante
9.4 | Plazo entrega Equipo | Semana | Por Fabricante
9.5 | Período de pruebas en fábrica | Semana | Por Fabricante
10 | Embalaje y transporte |  | -
10.1 | Mayores dimensiones y pesos del equipo para transporte
| Largo x Ancho x Alto | m | Por Fabricante
| Peso | kg | Por Fabricante
10.2 | Volumen total transporte | m3 | Por Fabricante
10.3 | Peso total para transporte | kg | Por Fabricante
11 | Garantías
11.1 | Garantía desde fecha puesta en servicio | meses | 18
11.2 | Garantía desde fecha de entrega | meses | 24
12 | Supervisión de montaje
12.1 | Inspección Técnica | (Sí/No) | Sí
12.2 | Inspección durante la fabricación | (Sí/No) | Sí
12.3 | Inspección de recepción final | (Sí/No) | Sí
12.4 | Inspección del desarme y embalaje | (Sí/No) | Sí
13 | BIM
13.1 | Modelo gráfico BIM (Software) | Sí | REVIT/INVENTOR/AUTOCAD |  |  |  | Requerido
13.2 | Tipo archivo (Extensión) | SÍ | .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D |  |  |  | Requerido
Notas:
Calificación Sísmica: Los Equipos, transformadores de poder e instalaciones de la subestación, deberán diseñarse teniendo en cuenta las siguientes exgencias: - NTSyCS - Anexo Técnica "Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión"; Título V "Exigencias Sísmicas" - ETG-1020 (Endesa) o IEEE Std. 693-20005 ("High Seismic Level" con "Projected perfomance" factor mayor o igual a 2,0) - CIGRÉ "Recomendación de requesitos sísmicos para instalaciones eléctricas de alta tensión actualizado a marzo 2020" CIGRÉ "Lecciones y recomendaciones para el sector eléctrico derivadas del terremoto del 27 febrero de 2010 en Chile" Para efectos de autoría técnica se destaca lo siguiente: - Se requiere el envío de una memoria de cálculo sísmico del equipo, la que debe ser elaborada por un revisor sísmico chileno y certidicado en la especilidad sísmica. El análisis sísmico debe verificar el fiel cumplimiento de la normaiva utilizada, de las exigencias del CIGRÉ que regula este aspecto y de las bases técnicas estipuladas para el proyecto. Asimismo, si en el proceso de validación sísmica se requiere.
[6 empty] | 0 | x
[6 empty] | 0 | ?
| NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE |  |  |  |  | 0 | v
FECHA: