## Portada
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
PARARRAYOS 12 kV
0
Preparó |  |  |  | FECHA:
Revisó |  | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | GSCH005
Aprobó
Button 1
Button 1
Button 1

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
PARARRAYOS 12 kV
0
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO | Valores Ensayos Recepción | CHECK | STM
1 | Antecedentes generales
1.1 | Proveedor | - | Por Fabricante
1.2 | Representante | - | Por Fabricante
1.3 | Marca | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo | - | Por Fabricante
1.5 | Oferta N° | - | Por Fabricante
1.6 | País | - | Por Fabricante
1.7 | Tipo | - | Pedestal Óxido de Zinc
1.8 | Normas | - | IEC 60099-4
1.13 | Uso | - | Intemperie
1.14 | Plazo de entrega | - | Por Fabricante
1.15 | Idioma documentación | - | Español
1.16 | Cantidad (Ver Nota N°1) | c/u | 3
2 | Características ambientales
2.1 | Temperatura ambiente máxima | °C | 40
2.2 | Temperatura ambiente mínima | °C | -10
2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima | °C | 25
2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar | m | 507
2.5 | Precipitación media anual | mm | 356.2
2.6 | Presión máxima del viento(según IEC 60964) | pa | 700
2.7 | Nivel ceraunico | - | 5
2.8 | Nivel de contaminación (según IEC 60815) | - | d - Heavy (43,3 mm/kV)
2.9 | Clima | - | Cálido y templado
2.10 | Condiciones sísmicas (Nota N°2) | - | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
3 | Características Generales Pararrayos
3.1 | Nivel de aislación | kV | 17.5
3.2 | Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 95
3.3 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min kV | kV | 70
3.4 | Corriente nominal de cortocircuito | kA | 25
3.5 | Tipo de Montaje (Ver Nota N°3) | - | Soporte en Transformador de poder
3.6 | Lavado energizado chorro agua | daN/cm² | 70
3.7 | Placa de caracterisiticas | - | Requerido acero inoxidable
4 | Características Eléctricas Pararrayos (Ver Nota N°4) | [5 empty] | Los valores señalados están sujetos al estudio de Coordinación de aislación
4.1 | Tensión nominal de sistemas | kV | 12.5
4.2 | Tensión maxima de equipos - Us | kV | 17.5
4.3 | Nivel de aislación (Ver Nota N°5) | kV | 95
4.4 | Tensión Nominal (Pararrayo) - Ur | kV | 12
4.5 | Tensión Operación Permanente - Uc | kV | 8.7
4.6 | Corriente Nominal de Descarga - In | kA | 10
4.7 | Tensión máxima de descarga con impulso de corriente de 30/60 ms y magnitud de 1 kA | kVcr | Por Fabricante
4.8 | Tensiones máx. de descarga con ondas de impulso de corriente:
4.8.1 | 30 ms 5 kA | kVcr | Por Fabricante
4.8.2 | 8/20 ms a 10 kA | kVcr | Por Fabricante
4.8.3 | 8/20 ms a 20 kA | kVcr | Por Fabricante
4.9 | Máxima sobretensión temporal (TOV) resistida, sin descarga previa, para las siguientes duraciones de la tensión máxima del sistema entre fase y tierra
4.9.1 | 0,1 s | kVef | Por Fabricante
4.9.2 | 1 s | kVef | 31
4.9.3 | 10 s | kVef | Por Fabricante
4.9.4 | 100 s | kVef | Por Fabricante
4.10 | Mínimo de operaciones de descarga de baja intensidad y larga duración según IEC 60099-4 | Nº | 20
4.11 | Clase de Descarga de Línea | - | 2
4.12 | Capacidad de absorción de energía nominal | kJ/kV | 8
4.13 | Capacidad de descarga de energía, sin enfriamiento y sometido a una temperatura ambiente de 40 ºC, más fuerte radiación solar | kJ/kV(Ur) | Por Fabricante
4.14 | Corriente de cortocircuito para prueba de alivio de presión (0,2 s) | kAef | 25
4.15 | Tensiónes Residuales a:
4.15.1 | 1 kA | kVcr | Por Fabricante
4.15.2 | 5 kA | kVcr | Por Fabricante
4.15.3 | 10 kA | kVcr | Por Fabricante
4.15.4 | 20 kA | kVcr | Por Fabricante
4.16 | Tension maxima de radiointerferencia | µ volt | Por Fabricante
4.17 | Tension máxima de ionizacion interna | µ volt | Por Fabricante
5 | Características Constructivas y de diseño Pararrayos
5.1 | Número de unidades por pararrayos | c/u | Por Fabricante
5.2 | Número de varistores individuales de ZnO conectados en serie por unidad | c/u | Por Fabricante
5.3 | Peso total del pararrayos completamente armado | kg | Por Fabricante
5.4 | Diámetro | mm | Por Fabricante
5.5 | Alto | mm | Por Fabricante
5.6 | Centro de gravedad | mm | Por Fabricante
6 | Características de los aisladores
6.1 | Características de los aisladores principales
6.2 | Material | - | Porcelana o Polímero
6.3 | Color | - | Marrón o gris (RAL 8017 o RAL 7038) |  |  | V | De preferencia GRIS RAL 7038
6.4 | Fuerza de cantilever resistida por la columna aisladora | N | 4000
6.5 | Distancia mínima de fuga (creepage distance) | mm
6.6 | Distancia de Fuga a tierra | mm | Por Fabricante
7 | Bases aislantes
7.1 | Número de bases aislantes por cada pararrayos | c/u | Por Fabricante
7.2 | Material de fabricación | - | Por Fabricante
7.3 | Tensión de impulso resistida | - | Por Fabricante
8 | Contadores de descarga e indicador de corriente de fuga
8.1 | Cantidad | c/u | 1
8.2 | Fabricante | - | Por Fabricante
8.3 | Tipo | - | Por Fabricante
8.4 | Modelo | - | Por Fabricante
8.5 | Tipo indicador de corriente de fuga | - | miliamperímetro
8.6 | Contacto auxiliar (NA) | c/u | 1
9 | Terminales
9.1 | Terminal Primario (Fase)
9.1.1 | Material | - | Cobre o aleación de aluminio
9.1.2 | Tipo | - | Placa Nema 4 Pernos
9.1.3 | Dimensiones (Cable de Cu o Al de sección 120 a 200 mm2) | mm | Por Fabricante
9.2 | Terminal conexión a tierra
9.2.1 | Material | - | Bronce o aleación de cobre
9.2.2 | Tipo | - | Placa Nema 2 Pernos
9.2.3 | Dimensiones (Cable de Cu no inferior a 107mm2 (4/0AWG)) | mm | Por Fabricante
10 | Detalles de montaje
10.1 | Anclaje Croquis de planta | - | Por Fabricante
10.2 | Requerimientos Sistema Anclaje | - | Por Fabricante
10.3 | Tipo de Base | - | Por Fabricante
10.4 | Forma de fijar a la estructura | - | Por Fabricante
10.5 | Tipo de perno | - | Por Fabricante
10.6 | Detalles de montaje del contador de descargas y sus dimensiones | - | Por Fabricante
11 | Pruebas
11.1 | Pruebas Tipo (IEC 60099-4)
12.1.1 | Pruebas dieléctricas de la aislación externa de los pararrayos, incluyendo lo siguiente: | (Sí/No) | Sí
| Pruebas de cubiertas de unidades individuales. | (Sí/No) | Sí
| Pruebas en conjuntos completos de pararrayos | (Sí/No) | Sí
| Condiciones ambientales durante las pruebas | (Sí/No) | Sí
| Procedimiento de pruebas en húmedo | (Sí/No) | Sí
| Prueba de tensión a impulso atmosférico | (Sí/No) | Sí
| Prueba de tensión a impulso tipo switching | (Sí/No) | Sí
| Prueba de tensión a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí
11.1.2 | Pruebas de tensión residual | (Sí/No) | Sí
| Steep current | (Sí/No) | Sí
| Impulso de rayo | (Sí/No) | Sí
| Impuso tipo switching | (Sí/No) | Sí
11.1.3 | Prueba para verificar la estabilidad a largo plazo bajo un voltaje de operación continuo | (Sí/No) | Sí
11.1.4 | Resistencia a la transferencia de carga repetitiva, Qrs. | (Sí/No) | Sí
11.1.5 | Verificación del comportamiento de disipación de calor de una muestra de prueba | (Sí/No) | Sí
11.1.6 | Pruebas de funcionamiento. | (Sí/No) | Sí
11.1.7 | Voltaje de frecuencia industrial versus tiempo | (Sí/No) | Sí
11.1.8 | Pruebas del desconectador del pararrayo | (Sí/No) | Sí
11.1.9 | Pruebas de cortocircuito | (Sí/No) | Sí
11.1.10 | Momento de flexión | (Sí/No) | Sí
11.1.11 | Pruebas medioambientales | (Sí/No) | Sí
11.1.12 | Tasa de fuga (Sellado) | (Sí/No) | Sí
11.1.13 | Prueba para verificar la resistencia dieléctrica de los componentes interno de un pararrayos | (Sí/No) | Sí
11.1.14 | Pruebas de los componentes internos. | (Sí/No) | Sí
11.1.15 | Pruebas de polución | (Sí/No) | Sí
11.2 | Pruebas de rutina (IEC 60099-4)
11.2.1 | Medición del voltaje de referencia | (Sí/No) | Sí
11.2.2 | Pruebas de voltaje residual | (Sí/No) | Sí
11.2.3 | Pruebas de descargas parciales | (Sí/No) | Sí
11.3 | Diseño Sísmico: Debe cumplir Norma ETG-1020 de ENDESA | (Sí/No) | Sí
12 | Embalaje y transporte
12.1 | Mayores dimensiones y pesos del transformador para transporte
| Largo x Ancho x Alto | m | Por Fabricante
| Peso | kg | Por Fabricante
12.2 | Volumen total transporte | m3 | Por Fabricante
12.3 | Peso total para transporte | kg | Por Fabricante
13 | Requisitos del suninistro
13.1 | Prueba Tipo (Sísmico) del Prototipo del equipo (Anexar documentos a la oferta) | - | Por Fabricante
13.2 | Información Técnica Adicional (Anexar documentos a la oferta) | - | Por Fabricante
13.3 | Plazo entrega información Certificada | Semana | Por Fabricante
13.4 | Plazo entrega Equipo | Semana | Por Fabricante
13.5 | Período de pruebas en fábrica | Semana | Por Fabricante
13.6 | Plazo entrega información Certificada | meses | Por Fabricante
14 | Diferencias con la Especificación y Hoja de datos
14.1 | (anexar documentos) |  | Por Fabricante
15 | Garantías
15.1 | Garantía desde fecha puesta en servicio | Meses | 18
15.2 | Garantía desde fecha de entrega | Meses | 24
16 | Supervisión de montaje
16.1 | Inspección Técnica | (Sí/No) | Sí
16.2 | Inspección durante la fabricación | (Sí/No) | Sí
16.3 | Inspección de recepción final | (Sí/No) | Sí
16.4 | Inspección del desarme y embalaje | (Sí/No) | Sí
17 | BIM
17.1 | Modelo gráfico BIM (Software) | Sí | REVIT/INVENTOR/AUTOCAD |  |  |  | Requerido
17.2 | Tipo archivo (Extensión) | SÍ | .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D |  |  |  | Requerido
Notas:
1.- Los pararrayos prensentes en esta HCTG irán monstados sobre el transformador de poder.
2.- El proveedor de los pararrayos deberá entregar una memoria de cálculo sísmica que cumpla con lo indicado en NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
3.- El soporte debe ser según lo indicado en la ET del TR.de Poder
4.- Los parámetros indicados están acorde al Estudio de Coordinación de aislación
| 5.- Los valores de tensión máxima y de aislación para el diseño de equipos primarios son los indicados en la “Tabla N°1” del pliego técnico normativo RPTD N°5 “Aislación”. |  |  |  |  | 0 | x
Calificación Sísmica: Los Equipos, transformadores de poder e instalaciones de la subestación, deberán diseñarse teniendo en cuenta las siguientes exgencias: - NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025. Para efectos de autoría técnica se destaca lo siguiente: - Se requiere el envío de una memoria de cálculo sísmico del equipo, la que debe ser elaborada por un revisor sísmico chileno y certidicado en la especilidad sísmica. El análisis sísmico debe verificar el fiel cumplimiento de la normativa utilizada.
[6 empty] | 0 | ?
[6 empty] | 1 | v
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: