## Portada
SECCIONADOR AT
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
SECCIONADOR AT
Button 1
Button 1
Button 1

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
SECCIONADOR AT
SECCIONADOR AT
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | ESPECIFICADO | OFRECIDO | Valores Ensayos Recepción | CHECK | Respuesta Grupo Saesa: xx-xx-xxxx
1 | Antecedentes generales
1.1 | Proveedor | - | Por Fabricante
1.2 | Representante | - | Por Fabricante
1.3 | Marca | - | Por Fabricante
1.4 | Modelo | - | Por Fabricante
1.5 | Oferta N° | - | Por Fabricante
1.6 | País | - | Por Fabricante
1.7 | Tipo | - | 1
1.8 | Normas | - | IEC 62271-102
1.9 | Cantidad | -
1.10 | Plazo de entrega | - | Por Fabricante
1.11 | Idioma documentación | - | Español
2 | Características ambientales
2.1 | Temperatura ambiente máxima | °C | 40
2.2 | Temperatura ambiente mínima | °C | -10
2.3 | Temperatura ambiente media diaria, máxima | °C | 25
2.4 | Altura máxima sobre el nivel del mar | m | < 1.000 (La S/E se encuentra a 180 m.s.n.m)
2.5 | Precipitación media anual | mm
2.6 | Presión máxima del viento(según IEC 60964) | pa
2.7 | Nivel ceraunico | -
2.8 | Nivel de contaminación (según IEC 60815) | - | d - Heavy 43,3 mm/kV
2.9 | Clima | - | Cálido y templado
2.10 | Condiciones sísmicas | - | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
3 | Características Eléctricas sistema
3.1 | Tensión nominal sistema alta tensión | kV | 110
3.2 | Tensión nominal máxima de equipos | kV | 123
3.3 | Nivel de aislación | kV | 550
3.4 | Servicios auxiliares de corriente alterna | V | 380/220 (+10%/-10%)
3.5 | Servicios auxiliares de corriente continua | V | 125 (+10% / - 15%)
3.6 | Frecuencia | Hz | 50
3.7 | N° fases | - | 3
4 | Antecedentes Generales del Seccionador
4.1 | Tipo | -
4.2 | Número de polos | - | 3
4.3 | Modelo | - | Por Fabricante
4.4 | Norma | - | IEC 62271-102
4.5 | Uso (Interior/Exterior) | - | Exterior
4.6 | Peso de cada polo | kg | Por Fabricante
4.7 | Peso de la base | kg | Por Fabricante
4.8 | Peso total | kg | Por Fabricante
4.9 | Largo | mm | Por Fabricante
4.10 | Ancho | mm | Por Fabricante
4.11 | Alto | mm | Por Fabricante
4.12 | Distancia entre polos | mm
4.13 | Mando cuchillas principales (electromecánico/manual) | - | Electromecánico/manual
4.14 | Material cuchillas principales | - | Por Fabricante
4.15 | Espesor recubrimiento de plata | μm | Por Fabricante
4.16 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | - | Sí
4.17 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | - | Sí
4.18 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | - | No
4.19 | Montaje | - | Vertical
4.20 | Croquis de referencia | - | Por Fabricante
5 | Características Eléctricas
5.1 | Tensión Nominal de sistemas | kV | 110
5.2 | Tensión Máxima de equipos | kV | 123
5.3 | Frecuencia | Hz | 50
5.4 | Clase de aislación | kV | 550
5.5 | Corriente Nominal | A | 1600
5.6 | Tensión soportada impulso tipo rayo 1,2/50μs (kV) | kV | 550
5.7 | Tensión soportado impulso rayo, aplicada sobre la distancia de aislación | kV
5.8 | Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min kV | kV | 230
5.9 | Corriente cortocircuito, 1 seg | kA | 40 |  |  |  | Requerido
5.10 | Corriente momentánea nominal | kAcresta | Por Fabricante
5.11 | Tensión máxima de RIV a 1 kHz, con tensión de pruebas de 156 kV | µV | Por Fabricante
5.12 | Tiempo de apertura (cierre) si la operación es motorizada | s | ≤ 15
5.13 | Grados de protección cajas de control | -
5.13.1 | Grado de Protección (Puertas Cerradas) | - | Minimo IP-54
5.13.2 | Grado de Protección (Puertas Abiertass) | - | Minimo IP-2X
5.14 | Tensión de suministro nominal | Vcc | 125 (+10% / - 15%)
5.15 | Potencia absorbida máxima en c.c. | W | 1000
5.16 | Potencia absorbida máxima en c.a. (solamente para el circuito anti- condensación)
5.16.1 | Seccionador de operación manual | W | 50
5.16.2 | Seccionador de operación motorizada, motor c.c. | W | 250
5.17 | Tensión de suministro para circuitos anti-condensación | Vca | 220 (+10%/-10%)
5.18 | Clases de contacto auxiliar (tabla 6 IEC 62271-1) | - | 1
5.19 | Clase de resistencia mecánica | - | M1
5.20 | Carga nominal de los terminales mecánicos estáticos:
5.20.1 | Carga recta F a1 y F a2 | N
5.20.2 | Carga cruzada F b1 y F b2 | N
5.20.3 | Fuerza Vertical F c | N
6 | Características de los Accesorios
6.1 | Tipo de aislador | -
6.2 | Distancia de fuga minima del aislador | mm
6.3 | Material aislador (Según punto 6.2 de la especificación técnica) | - | Polimérico
6.4 | Color del aislador | - | Gris (RAL 7038)
6.5 | Tipo de terminales principales (según punto 6.3 de la especificación técnica) | - | Placa Nema 4
6.6 | Material de terminal | - | Aluminio, cobre estañado o plateado
6.7 | Material de conector a tierra | - | Cobre
6.8 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | - | Sí, mínimo 1 por polo
6.9 | Placa de característica acero inoxidable (según punto 6.9 de la especificación técnica) | - | Sí
6.10 | Contactos auxiliares cuchillas principales (10NA/10NC) | - | Sí
6.11 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (10NA/10NC) | - | Sí
6.12 | Lavado energizado chorro agua | daN/cm² | 70
7 | Gabinete Mando Electromecánico
7.1 | Grado protección mínimo | - | IP54
7.2 | Tensión control | Vcc | 125 +10% - 15%
7.3 | Tensión motor | Vca | 125 +10% - 15%
7.4 | Tensión SS/AA | Vca | 220
7.5 | Switch de 3 posiciones | - | Local - Bloqueado - Remoto
7.6 | Botoneras Abrir / Cerrar | - | Sí
7.7 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | - | Sí
7.8 | Se incluye manivela (por cada desconectador) | - | Sí
7.9 | Clase de aislación, alambrado interno | - | 0,6/1 kV
7.10 | Placa diagramática circuitos control | - | Sí
7.11 | Iluminación interior del gabinete | - | Sí
7.12 | Calefactor con termostato | - | Sí
7.13 | Gabinete galvanizado | - | Sí
7.14 | Color pintura | - | GRIS (RAL 7038)
8 | Pruebas
8.1 | Pruebas Tipo (IEC 62271-102)
| Prueba de tensión de impulso resistida | (Sí/No) | Sí
| Prueba de tensión resistida de 50 Hz, húmedo | (Sí/No) | Sí
| Prueba de contaminación artificial | (Sí/No) | Sí
| Prueba de tensión de radio interferencia | (Sí/No) | Sí
| Prueba de elevación de temperatura | (Sí/No) | Sí
| Prueba de corriente de cortocircuito de tres (3) segundos y momentánea (valor cresta) | (Sí/No) | Sí
| Prueba de operación y resistencia mecánica | (Sí/No) | Sí
8.2 | Pruebas de Rutina (IEC 62271-1 e IEC 62271-102)
| Pruebas Dieléctricas en circuito principal | (Sí/No) | Sí
| Pruebas Dieléctricas en circuito auxiliar | (Sí/No) | Sí
| Medición de resistencia en circuito principal | (Sí/No) | Sí
| Inspección visual | (Sí/No) | Sí
| Pruebas de operación | (Sí/No) | Sí
8.3 | Diseño Sísmico: ETG-1020 de ENDESA | (Sí/No) | Sí
9 | Diferencias con la Especificación y Hoja de datos
9.1 | (anexar documentos) |  | Por Fabricante
10 | Requisitos del suninistro
10.1 | Prueba Tipo (Sísmico) del Prototipo del equipo (Anexar documentos a la oferta) | - | Por Fabricante
10.2 | Información Técnica Adicional (Anexar documentos a la oferta) | - | Por Fabricante
10.3 | Plazo entrega información Certificada | Semana | Por Fabricante
10.4 | Plazo entrega Equipo | Semana | Por Fabricante
10.5 | Período de pruebas en fábrica | Semana | Por Fabricante
11 | Embalaje y transporte |  | -
11.1 | Mayores dimensiones y pesos del transformador para transporte
| a) Largo x Ancho x Alto | m | Por Fabricante
| b) Peso | kg | Por Fabricante
11.2 | Volumen total transporte | m3 | Por Fabricante
11.3 | Peso total para transporte | kg | Por Fabricante
12 | Garantías
12.1 | Garantía desde fecha puesta en servicio | meses | 18
12.2 | Garantía desde fecha de entrega | meses | 24
13 | Supervisión de montaje
13.1 | Inspección Técnica | (Sí/No) | Sí
13.2 | Inspección durante la fabricación | (Sí/No) | Sí
13.3 | Inspección de recepción final | (Sí/No) | Sí
13.4 | Inspección del desarme y embalaje | (Sí/No) | Sí
14 | BIM
14.1 | Modelo gráfico BIM (Software) | Sí | REVIT/INVENTOR/AUTOCAD |  |  |  | Requerido
14.2 | Tipo archivo (Extensión) | SÍ | .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D |  |  |  | Requerido
Notas:
Calificación Sísmica: Los Equipos, transformadores de poder e instalaciones de la subestación, deberán diseñarse teniendo en cuenta las siguientes exgencias: - NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025. Para efectos de autoría técnica se destaca lo siguiente: - Se requiere el envío de una memoria de cálculo sísmico del equipo, la que debe ser elaborada por un revisor sísmico chileno y certidicado en la especilidad sísmica. El análisis sísmico debe verificar el fiel cumplimiento de la normativa utilizada.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: