## Cables MT AL - Hebras CU
Item | Descripción | Unidad | Valores solicitados | Garantizados
8,7/15(17,5) KV
400mm2 - Al
1 | Características Generales
a) | Proveedor/Fabricante | --- | Inf. Fabricante
b) | País de origen | --- | Inf. Fabricante
c) | Designación del fabricante | --- | Inf. Fabricante
2 | Conductor
a) | Sección | mm2 | 400
b) | Material | --- | Aluminio
c) | Nº mínimo de hilos | cant. | 53
d) | Diámetro mínimo | mm | 22.9
e) | Diámetro máximo | mm | 24.6
f) | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.0778
g) | Forma y tipo | --- | Circular compacto, clase 2
3 | Capa semiconductora sobre el conductor
a) | Material | --- | XLPE
b) | Espesor | mm | 0.6
c) | Resistencia volumétrica máx. a 90º C | Ω·m | 1000
4 | Aislación
a) | Material | --- | XLPE
b) | Nivel de tensión | kV | 8,7 / 15
c) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 200
d) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5
e) | Espesor nonimal | mm | 4.5
f) | Fuerza de pelado | daN | 1,5 a7
g) | Otra característica | ---
5 | Capa semiconductora sobre la aislación
a) | Material | --- | XLPE
b) | Espesor | mm | 1.4
c) | Resistencia volumétrica máx. a 90º C | Ω·m | 500
6 | Pantalla métalica
a) | Material | --- | cobre recocido
b) | Sección | mm2 | Ver sección 5.5, tabla 5
c) | Nº de alambres (corona) | --- | Inf. Fabricante
| Resistencia eléc. Máx. | Ω/km | Ver sección 5.5, tabla 5 y 6
7 | Cubierta
a) | Material | --- | PVC ó Polietileno
b) | Clase | --- | ST2 ó ST7
c) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5
d) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 300
e) | Temperatura máxima de operación | ºC | 90
f) | Espesor nonimal | mm | 2.3
g) | Color | --- | Ver sección 5.6, tabla 6
h) | Otra característica | ---

## Cables MT CU - Cinta AL (hidden)
Item | Descripción | Unidad | Valores Solicitados
|  |  | 17,5kV | [5 empty] | 24kV
|  |  | 35mm2 - Cu | 70mm2 - Cu | 120mm2 - Cu | 150mm2 - Cu | 240mm2 - Cu | 400mm2 - Cu | 35mm2 - Cu | 70mm2 - Cu | 120mm2 - Cu | 150mm2 - Cu | 240mm2 - Cu | 400mm2 - Cu
1 | Características Generales
a) | Proveedor/Fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
b) | País de origen | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
c) | Designación del fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2 | Conductor
a) | Sección | mm2 | 35 | 70 | 120 | 150 | 240 | 400 | 35 | 70 | 120 | 150 | 240 | 400
b) | Material | --- | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre | cobre
c) | Nº mínimo de hilos | cant. | 6 | 12 | 18 | 18 | 34 | 53 | 6 | 12 | 18 | 18 | 34 | 53
d) | Diámetro mínimo | mm | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 13.9 | 17.8 | 22.9 | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 13.9 | 17.8 | 22.9
e) | Diámetro máximo | mm | 7.9 | 11 | 14.5 | 16.2 | 20.6 | 24.6 | 7.9 | 11 | 14.5 | 16.2 | 20.6 | 24.6
f) | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 0.524 | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.0754 | 0.047 | 0.524 | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.0754 | 0.047
g) | Forma y tipo |  | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2 | Circular compacto, clase 2
3 | Capa semiconductora sobre el conductor
a) | Material |  | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE
b) | Espesor | mm | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2
c) | Resistencia volumétrica máx. a 90º C | Ω·km | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
4 | Aislación
a) | Material | --- | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE
b) | Nivel de tensión | kV | 8,7 / 15 | 8,7 / 15 | 8,7 / 15 | 8,7 / 15 | 8,7 / 15 | 8,7 / 15 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20
c) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
d) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
e) | Espesor nonimal | mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
f) | Fuerza de pelado | daN | 1,5 a7 | 1,5 a7 | 1,5 a7 | 1,5 a7 | 1,5 a7 | 1,5 a7 | 1,5 a 7 | 1,5 a 7 | 1,5 a 7 | 1,5 a 7 | 1,5 a 7 | 1,5 a 7
g) | Otra característica | ---
5 | Capa semiconductora sobre el conductor
a) | Material | --- | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE
b) | Espesor | mm | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2 | según IEC 60502-2
c) | Resistencia volumétrica máx. a 90º C | Ω·km | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
6 | Pantalla métalica de cinta de aluminio
a) | Material | --- | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
b) | Espesor | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
c) | Resistencia eléc. Máx. a 20°C | Ω/km | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438
7 | Cubierta
a) | Material | --- | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno | Polietileno
b) | Clase | --- | ST7 | ST7 | ST7 | ST7 | ST7 | ST27 | ST7 | ST7 | ST7 | ST7 | ST7 | ST28
c) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
d) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
e) | Temperatura máxima de operación | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
f) | Espesor nonimal | mm | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2
g) | Color | --- | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6 | Ver sección 4.6, tabla 6
h) | Otra característica | ---