Imagen que contiene Logotipo

Descripción generada automáticamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

*“Ampliación en S/E Recoleta (NTR ATMT)”*

*24\_4\_OA\_07*

Revisión 0

2025

**CONTENIDO**

[1 INDICE DE ILUSTRACIONES 4](#_Toc1223378465)

[2 ÍNDICE DE TABLAS 5](#_Toc1948251435)

[4 INTRODUCCIÓN 8](#_Toc1110621420)

[5 MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 9](#_Toc1254240996)

[5.1 MARCO NORMATIVO 9](#_Toc1777073692)

[5.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 9](#_Toc1577789539)

[6 ALCANCE DEL PROYECTO 10](#_Toc2107889026)

[7 PROPIETARIOS, INSTALACIONES Y OBRAS RELACIONADAS 12](#_Toc265120284)

[7.1 INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN 12](#_Toc332589287)

[7.2 SUBESTACIONES REMOTAS Y CONEXIONES EN DERIVACIÓN 13](#_Toc867107266)

[8 INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE 14](#_Toc462580098)

[8.1 INFORMACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE SE AMPLÍAN 14](#_Toc567208706)

[8.2 ANTECEDENTES AMBIENTALES 14](#_Toc727933600)

[9 UBICACIÓN DEL PROYECTO, CONDICIONES AMBIENTALES Y DE ACCESO A LAS OBRAS 15](#_Toc173997309)

[9.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 15](#_Toc294143688)

[9.2 CAMINO DE ACCESO A LA OBRA 16](#_Toc1737854442)

[9.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS DE DISEÑO 16](#_Toc488440209)

[10 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS 18](#_Toc730201248)

[10.1 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 18](#_Toc1112219620)

[10.2 BARRAS DE ALTA TENSIÓN 18](#_Toc1529262743)

[10.3 DIAGONALES / PAÑOS EN ALTA TENSIÓN 18](#_Toc1795273747)

[10.4 TRANSFORMADORES DE PODER Y REACTORES 19](#_Toc387870275)

[10.5 BARRAS Y PAÑOS DE MEDIA TENSIÓN 19](#_Toc427046922)

[10.6 TRASLADO O RECONFIGURACIÓN DE ALIMENTADORES 20](#_Toc1448130159)

[10.7 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (CER/STATCOM/SVC PLUS/BBCC) 20](#_Toc923025594)

[10.8 SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIONES, TELECONTROL, SCADA Y MEDIDAS 20](#_Toc583560608)

[11 INSTALACIONES COMUNES 36](#_Toc1054358862)

[11.2 LISTADO DE EQUIPOS 44](#_Toc476842996)

[11.3 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS 46](#_Toc2118500255)

[12 RESTRICCIONES OPERACIONALES, ESTACIONALES Y CONSTRUCTIVAS 51](#_Toc1810678027)

[12.1 RESTRICCIONES OPERACIONALES Y/O ESTACIONALES, POR ZONA DE INTERÉS 51](#_Toc1103323106)

[12.2 OBRAS PROVISORIAS 52](#_Toc1251348109)

[13 ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN 54](#_Toc1414015942)

[13.1 EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA (TCA) 54](#_Toc1028301012)

[14 LISTA DE ANEXOS 55](#_Toc63624122)

# INDICE DE ILUSTRACIONES

[*Ilustración 1. Camino de acceso a la Obra.* 15](#_Toc115294771)

[*Ilustración 2. Ubicación propuesta de la IF.* 39](#_Toc115294772)

# ÍNDICE DE TABLAS

[T*abla 1. Información de proyectos en ejecución* 11](#_Toc196205941)

[*Tabla 2. Información de instalaciones existentes que se amplían* 13](#_Toc196205942)

[*Tabla 3. Coordenadas geográficas referenciales del Proyecto* 14](#_Toc196205943)

[*Tabla 4. Condiciones climáticas extremas de diseño* 15](#_Toc196205944)

[*Tabla 5. Cuadro con información asociada a la disposición de la Instalación de Faenas* 38](#_Toc196205945)

[*Tabla 6. Cuadro resumen de equipamiento primario* 44](#_Toc196205946)

[*Tabla 7. Cuadros resumen de equipamiento de control, comunicaciones y medidas.* 45](#_Toc196205947)

# ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

AT : Alta Tensión.

BAG : Bases Administrativas Generales.

BBCC : Banco de Condensadores

BDIT : Base de Datos de Información Técnica.

BEOA : Bases de Ejecución de Obras de Ampliación.

CER : Compensadores Estáticos de Reactivos

CNE : Comisión Nacional de Energía.

DCEN : Departamento Cumplimiento de Estándares Y Normativa.

DE : Decreto Exento.

DU : Diagrama Unilineal.

ETG : Especificaciones Técnicas Generales.

ETP : Especificaciones Técnicas Particulares.

EO : Entrada en Operación

GIS : Gas Insulated Substation

IEEE : Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (del inglés: Institute of Electrical and Electronic Engineers).

IF : Instalación de Faenas

ITF : Informe Técnico Final.

LGSE : Ley General de Servicio Eléctrico.

LT : Líneas de Transmisión

LL.EE : Líneas Energizadas

MNR : Modificación No Relevante.

MPT : Malla de Puesta a Tierra.

MR : Modificación Relevante.

NTSyCS : Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

NUP : Número Único de Proyecto.

OA : Obras de Ampliación.

S/E, SS/EE : Subestación, Subestaciones.

SEA : Servicio de Evaluación Ambiental.

SEC : Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

SEN : Sistema Eléctrico Nacional.

SI : Sistema Interconectado.

SPAT : Sistema de Puesta a Tierra.

SSAA, SS/AA : Servicios Auxiliares

STATCOM : Static Synchronous Compensator

SVC PLUS : Advanced STATCOM

TDCA : Tablero de Distribución de Corriente Alterna

TDCC : Tablero de Distribución de Corriente Continua

UTM : Universal Transversal de Mercator

# INTRODUCCIÓN

Grupo SAESA, en adelante el Propietario, en el marco del desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y con el propósito de dar cumplimiento al desarrollo del proceso de licitación pública internacional según lo indica el Art. 95 de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), deja a disposición del citado proceso la documentación asociada con la información y características técnicas que deberán cumplir las obras de ampliación (OA) para el proceso licitatorio que se llevará a cabo el año 2025

Es importante mencionar que la presente Especificación Técnica Particular (ETP), así como los restantes documentos que forman parte del proceso licitatorio, han sido elaborados en función de los antecedentes proporcionados por las empresas propietarias que recibirán las OA, según el Decreto Exento N°4 de 2024 publicado por el Ministerio de Energía el 09 de enero de 2024.

Finalmente, debe tenerse presente que la documentación disponible para el proceso licitatorio antes citado corresponden a una Ingeniería Conceptual, y deberá ser complementada con la información técnica que sea proporcionada por el Propietario una vez adjudicada la obra, dado que será responsabilidad del adjudicatario en la etapa de ingeniería básica y de detalle, efectuar el levantamiento de información necesaria, las memorias de cálculos respectivas y los dimensionamientos correspondientes, de manera de ejecutar la obra, dando cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), Especificaciones Técnicas Generales (ETG) y normativa vigente señalada en las Bases Administrativas Generales (BAG).

# MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

## MARCO NORMATIVO

Para la elaboración de los documentos de ingeniería conceptual de las Obras de Ampliación, se debe considerar la siguiente normativa y reglamentación vigente para este proceso licitatorio:

* Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio, marzo 2025.
* Anexo Técnico, Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión, enero 2025.
* Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
* Pliegos Técnicos Normativos RPTD N°1 al 16, según Resolución Exenta 33.277 del 10 de septiembre de 2020.
* Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, aprobado según el decreto supremo N°37, de 01 de mayo de 2019 y publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 2021 por el Ministerio de Energía.
* Pliegos Técnicos Normativos RIC N°1 al 19, según Resolución Exenta 33.877 del 30 de diciembre de 2020.
* IEC61936 Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC

## DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* ITD22-Capitulo-7-Anexo-1-Ingenierias-conceptuales, publicado por la CNE y disponible en el sitio web <https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/>, sección Expansión de la Transmisión-> Año 2022.

# ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la subestación Recoleta mediante la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV y 50 MVA de capacidad con Cambiador de Derivación Bajo Carga (CDBC), y sus respectivos paños de conexión en 110 kV y media tensión, cuyas configuraciones corresponden a barra simple y barra principal más barra auxiliar, respectivamente.

Adicionalmente, el proyecto considera la construcción de una nueva sala de celdas de 12 kV, en configuración barra principal más barra auxiliar, contemplándose la construcción de, al menos, seis celdas para alimentadores, dos espacios para celdas de futuros alimentadores, las celdas de conexión del transformador antes mencionadas a la barra principal y a la barra auxiliar, la construcción de una celda para equipos de medida y la construcción de celdas para la interconexión con las barras de media tensión existentes.

El proyecto incluye todas las obras, modificaciones y labores necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, tales como adecuaciones en los patios respectivos, adecuación de las protecciones, comunicaciones, SCADA, obras civiles, montaje, malla de puesta a tierra y pruebas de los nuevos equipos, entre otras. En las respectivas bases de licitación se podrán definir otros requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones para el fiel cumplimiento del desarrollo de proyecto.

A su vez, el proyecto contempla todas las tareas, labores y obras necesarias para evitar interrupciones en el suministro a clientes finales, considerando para ello una secuencia constructiva que evite o minimice dichas interrupciones.

El ADJUDICATARIO desarrollará las etapas de ingeniería básica, ingeniería de detalles y As Built en metodología BIM (Building Information Modeling) bajo Norma Chilena ISO 19650/1. Los modelos se desarrollarán con el nivel de detalle según:

1. El desarrollo de la ingeniería básica bajo metodología BIM deberá cumplir con un nivel de información NDI2 (LOD 200) y un nivel de desarrollo grafico NGI2 (LOD 200).

2. El desarrollo de la ingeniería de detalles bajo metodología BIM deberá cumplir con un nivel de información NDI3 (LOD 300) y un nivel de desarrollo grafico NDG3.5 (LOD 350).

3. El desarrollo de la ingeniería As Built bajo metodología BIM deberá cumplir con un nivel de información NDI3 (LOD 300) y un nivel de desarrollo grafico NDG3.5 (LOD 350).

El adjudicatario deberá realizar un levantamiento topográfico que contenga al menos lo siguiente:

• Planimetría.

• Curvas de nivel.

• Nube de puntos (‘’.las’’; ‘’.rcp’’)

• Modelo 3D de las instalaciones (‘’.dwg, ”.rvt’’), que contenga nivel de desarrollo grafico NDG 3.5 (LOD 350).

• Informe topografía.

Se debe considerar adicionalmente que todas estas labores deben ser establecidas, realizadas y guiadas bajo las normas chilenas vigentes y las especificaciones técnicas generales establecidas (ETG), en particular el Diseño de Obras.

Será responsabilidad del ADJUDICATARIO las adquisiciones, permisos, información técnica al Coordinador Eléctrico Nacional, construcción, puesta en servicio y entrada en operación del proyecto.

# PROPIETARIOS, INSTALACIONES Y OBRAS RELACIONADAS

## INFORMACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

A continuación, en la *Tabla 1* se presenta información relativa a proyectos en ejecución en instalaciones existentes que serán intervenidas por la Obra de Ampliación decretada.

Debe tener presente que la información indicada, debe ser complementada con los antecedentes disponibles en las plataformas de acceso público que el Coordinador tiene a su disposición[[1]](#footnote-2).

T*abla 1. Información de proyectos en ejecución*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Propietario | Tipo de Proyecto (MR, MNR, Art. 102°, PLEX) | Información Adicional (NUP, DE) | | |
| **DE** | **NUP** | Plazo de ejecución y/o EO estimada |
| \*\*Instalación de celdas MT exterior N°1 | STM | MR | - | - | 2024 |
| Instalación resistencia PAT en TR1, TR2 y TR4 | STM | MNR |  | 2418 |  |
| Reemplazo de protecciones de TR1, Tr2, TR3 y TR4 | STM | MNR |  | 2500 |  |
| Nuevo alimentador Huechuraba Bus1 | STM | MNR |  | 2715 |  |
| Nuevo alimentador Huechuraba Bus 3 | STM | MNR |  | 2716 |  |
| Nuevo alimentador Huechuraba Bus 4 | STM | MNR |  | 2717 |  |
| Nuevo alimentador Huechuraba Bus 6 | STM | MNR |  | 2718 |  |

\*\* Proyecto considera la sustitución de celdas N°1 existentes dañadas, el cual no se encuentra ingresado en la PGP.

## SUBESTACIONES REMOTAS Y CONEXIONES EN DERIVACIÓN

No Aplica

# INFORMACIÓN TÉCNICA DISPONIBLE

## INFORMACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES QUE SE AMPLÍAN

La información técnica mínima de las instalaciones existentes sujetas a coordinación que los Coordinados deben entregar al Coordinador de acuerdo con el marco normativo, se encuentra en la Base de Datos de Información Técnica de las Instalaciones del SI publicada en el sitio web[[2]](#footnote-3) del Coordinador.

En este contexto, la información técnica disponible en los repositorios de públicos del Coordinador asociadas a las instalaciones que se amplían es a la cual los participantes del proceso podrán acceder durante el proceso de licitación. Luego, los ID de las instalaciones existentes que reciben la presente obra de ampliación con los cuales se debe acceder a la plataforma de Infotécnica para visualizar la información de las instalaciones, se presenta en la *Tabla 4*:

*Tabla 2. Información de instalaciones existentes que se amplían*

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre SE/EE  (según Infotécnica) | ID  (según Infotécnica) |
| S/E Recoleta | 714 |

Para más información respecto a la gestión de la información técnica adicional a la antes mencionada y que Ud. requiere para el desarrollo de la Obra de Ampliación, consultar las BEOA.

## ANTECEDENTES AMBIENTALES

La información asociada a los aspectos ambientales como RCA, DIA o EIA de las instalaciones existentes que recibirán la Obra de Ampliación conforme al proceso licitatorio de OA del decreto N°4 de 2024, pueden ser consultadas en el sitio Web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)[[3]](#footnote-4).

Para mayor información respecto a la gestión de la información ambiental relacionado con la Obra, consultar las BEOA.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO, CONDICIONES AMBIENTALES Y DE ACCESO A LAS OBRAS

## UBICACIÓN DEL PROYECTO

*Tabla 3. Coordenadas geográficas referenciales del Proyecto*

|  |  |
| --- | --- |
| Coordenadas | Identificación |
| Norte UTM (m) | 6.305.108,38 |
| Este UTM (m) | 347.546,42 |
| Cota M.S.N.M (m) | 542 |
| Latitud | -33°22'57.00 |
| Longitud | -70°38'21.00 |

## CAMINO DE ACCESO A LA OBRA

Imagen de la pantalla de un video juego

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Acceso

*Ilustración* 1*. Camino de acceso a la Obra.*

## CONDICIONES CLIMÁTICAS DE DISEÑO

El clima del lugar de la obra, Región Metropolitana corresponde al tipo "mediterráneo", de estación seca larga y con un invierno lluvioso.

Para el diseño de las instalaciones se deben considerar las siguientes condiciones extremas:

*Tabla 4. Condiciones climáticas extremas de diseño*

| Descripción | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Clima | Cálido, templado | - |
| Altura sobre el nivel del mar | 542 | m |
| Temperatura máxima del aire ambiente | 40 | °C |
| Temperatura media máxima diaria del aire | 25 | °C |
| Temperatura mínima del aire ambiente | -10 | °C |
| Velocidad del viento Máxima | 6 | m/s |
| Humedad relativa | 60 | % |
| Radiación solar | alta |  |
| Nivel de contaminación según IEC 60815, ingresar USCD de acuerdo estándar vigente | “a” 22,0 mm/kV  “b” 27,8 mm/kV  “c” 34,7 mm/kV  “d” 43,3 mm/kV  “e” 53,7 mm/kV | “d” 43,3 mm/kV |
| Nivel ceráunico | 5 | - |

# DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS

## LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

No Aplica.

## BARRAS DE ALTA TENSIÓN

Proyecto requiere la conexión del nuevo paño de alta tensión asociado al nuevo transformador N°5 desde la barra 110 kV N°1 existente.

Para vuestra información el diseño de la barra N°1 considera:

* Barra simple 110 kV.
* Conducto Aluminio 630 mm2, 1 por fase.

## DIAGONALES / PAÑOS EN ALTA TENSIÓN

El proyecto considera un (1) nuevo paño en 110 kV, para el nuevo transformador N°5 110/12,5 kV 50 MVA, el cual se conectará a la barra 110 kV existente descrita en el punto anterior.

* El nuevo paño 110 kV considera lo siguiente:
  + - Un (1) módulo GIS 110 kV con los siguientes equipos: Un (1) Desconectador 110 kV, Un (1) Interruptor de poder de 110 kV de accionamiento tripolar, Transformadores de corriente y Transformadores de potencial
    - Cable aislado 110 kV para conexión de módulo GIS a barra N°1 existente
    - Tres (3) Bushing 110 kV para conexión del cable aislado con la barra N°1 existente.

El CONTRATISTA será el responsable del suministro, montaje, conexionado, pruebas, puesta en servicio y entrada en operación de todos los equipos que conforman el paño de transformador AT.

## TRANSFORMADORES DE PODER Y REACTORES

El proyecto considera lo siguiente:

* Un (1) nuevo Transformador de Poder N°5 (KNAN) 110/12,5 kV 50 MVA, con cambiador de derivación bajo carga (CDBC), aceite vegetal.
* Un (1) nuevo juego de Pararrayos para 110 kV.
* Un (1) nuevo juego de Pararrayos para 12,5 kV.
* Una (1) nueva Resistencia de Puesta a Tierra 7 [ohm], conectada al neutro del Transformador N°5.

El CONTRATISTA será el responsable del suministro, montaje, conexionado, pruebas, puesta en servicio y entrada en operación de todo el equipo de potencia a instalar en el nuevo transformador de poder.

## BARRAS Y PAÑOS DE MEDIA TENSIÓN

El proyecto contempla la construcción de un nuevo conjunto de celdas GIS en 12 kV en configuración de barra simple más barra auxiliar Este nuevo juego de celdas debe considerar al menos las siguientes posiciones:

* Seis (6) paños para alimentador en 12 kV.
* Un (1) paño de medición de TTPP de Barra Principal y TTPP de Barra Auxiliar
* Un (1) paño de interconexión barra principal a Barra Principal TR3.
* Un (1) paño de interconexión barra principal a Barra Principal TR4.
* Un (1) paño de interconexión barra auxiliar a Barra auxiliar TR4.
* Un (1) paño de interconexión barra auxiliar a Barra Principal TR2.
* Un (1) paño de entrada de transformador a barra principal.
* Un (1) paño de entrada de transformador a barra auxiliar.

También se debe considerar:

* Montaje de un (1) nueva estructura de soporte de cables, considerando todos sus accesorios para su construcción (mufas, conectores, terminales, aisladores, entre otros) para conexión desde la salida MT del transformador N°5 hacia posición en nuevas celdas 12 kV.
* Instalación y conexionado de nuevos conductores, desde el lado MT del Transformador Nº5 hasta nueva estructura de soporte de cables.
* Instalación y conexionado de nuevos conductores, desde nueva estructura de soporte de cables hasta el nuevo conjunto de celdas 12 kV.
* Retiro de interconexión entre barra principal Nº2 y barra auxiliar Nº4 existente.
* Instalación y conexionado de nuevos conductores, para la interconexión entre barra auxiliar Nº5 y barra principal Nº2.
* Instalación y conexionado de cables MT para la interconexión entre barra auxiliar Nº5 y barra auxiliar Nº4.
* Instalación y conexionado de cables MT para la interconexión entre barra principal Nº5 y barra principal Nº4.
* Instalación y conexionado de cables MT para la interconexión entre barra principal Nº5 y barra principal Nº3.
* La sala de celdas debe estar diseñada con el espacio suficiente para la instalación de 15 módulos de celdas.

Será responsabilidad del CONTRATISTA el suministro, montaje, prueba y puesta en servicio de todos los equipos necesarios para las nuevas celdas de 12 kV, cumpliendo las exigencias de seguridad y calidad y servicio.

## TRASLADO O RECONFIGURACIÓN DE ALIMENTADORES

Es parte del alcance de la OBRA realizar los trabajos correspondientes al traslado de dos (2) alimentadores a causa de interferencias entre las instalaciones existentes y el proyecto.

## EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (CER/STATCOM/SVC PLUS/BBCC)

No Aplica.

## SISTEMA DE CONTROL, PROTECCIONES, TELECONTROL, SCADA Y MEDIDAS

### Sistema de Control y Protecciones

La subestación Recoleta 110/12 kV cuenta un Sistema de Control Local (SCL) Marca EFACEC que integra equipos de protección mediante protocolo de comunicación LONWORKS y IEC-61850. El SCL concentra toda la toda la información de la instalación existente y en servicio hacia el SCADA del propietario. Y su arquitectura se compone de cuatro (4) niveles de operación, siendo los siguientes:

* Nivel 0: Control de campo o a nivel de equipo.
* Nivel 1: Control de bahía o a nivel de posición UCP.
* Nivel 2: Control de subestación o nivel de HMI (modo “observación” /” operación” /” administración”).
* Nivel 3: Control superior o a nivel de SCADA.

El proyecto considera la integración de todos los IED de control proyectados al Sistema de Control Local existente mediante protocolo IEC-61850. Para esto, el contratista debe diseñar una arquitectura de comunicaciones que integre lo nuevo al SCL existente dentro de la Subestación y además deberá incluir un “upgrade” del sistema de control local existente.

Automatismo en 110kV: Considerar en la configuración del nuevo sistema de control local automatismo de transferencia automática en 110kV para los paños de línea existentes, actuando sobre los equipos 89HT5-1, 52HT5, 89AT4, 89AT3, 52AT3, 89HT1, 52HT1, 52A1, 89A1-1 y 52AR, 89A2-1, 52A2, 89A2-2, 89AT2 realizando las operaciones necesarias de manera automática ante la caída de cualquiera de los circuitos en 110kV.

El suministro debe considerar lo siguiente:

Para el nuevo transformador N°5 se considera el siguiente equipamiento de protecciones y control:

**Gabinete de control y protección Transformador N°5 que contempla los siguientes equipos:**

* Gabinete de 2000x800x800, puerta frontal transparente de vidrio, bastidor interior móvil grande para montaje tipo rack 19” con retentor 180º, ventilación natural con filtro, entrada de cables por el piso con placas cubrepiso. Con zócalo color negro frontal y lateral de 10 cm, luz con interruptor de puerta, resistencia con termostato, manilla con botón sin llave, barra de Cu estirado en frio para puesta a tierra con elementos de montaje. Todos los espacios frontales que no sean ocupados por equipo deben ser cubiertos con paneles ciegos, la separación entre equipo debe ser con un panel ciego de 1UA.
* Una (1) protección diferencial de transformador 87T2 como sistema principal, que también incluirá la función 50BF.
* Una (1) protección de sobrecorriente 50/51N, 51G como sistema de respaldo que a su vez se encargará de ser el controlador de respaldo del paño HT2.
* Una (1) relé de controlador para el transformador N°5.
* Control y señalización de los equipos lado de AT del transformador
* Control y señalización del transformador (CTBC, señales del transformador)
* Dos (2) relés biestables, 86T2 y 86BF-HT2.
* Tres (3) blocks de prueba tipo bandeja.
* Dos (2) block de prueba tipo cuchilla.
* Nueve (9) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Diez (10) contactos auxiliares tipo SD.
* Diez (10) contactos auxiliares tipo OF.
* Un (1) switch de comunicaciones.

Relés maestros: En este armario deberán considerar 2 relés maestros los cuales tendrán como función despejar y bloquear fuentes que aporten a potenciales fallas en el sistema:

86T5: Relé maestro cuya función principal será despejar al transformador N°5, éste es disparado por PS1-HT5, PS2-HT5 y las protecciones mecánicas internas del transformador N°5, abre interruptores 52HT5, 52CT51 y 52CT52. Cuando este relé es activado evita que las fuentes hacia el transformador sigan aportando a la falla y además bloquea el cierre de los equipos anteriormente mencionados, debe contar con reposición remota vía SCADA.

86BF-HT5: Relé maestro cuya función será despejar el transformador N°5. Éste es disparado por PS1-HT5, PS2-HT5 y las protecciones mecánicas internas del transformador, este relé bloquea el cierre de los siguientes interruptores 52A2, 52AR, 52HT5, 52CT51 y 52CT52 después de presentarse fallas de apertura en el interruptor 52HT5. Cuando este relé es activado bloquea el cierre de los equipos anteriormente mencionados, debe contar con reposición remota vía SCADA.

Diferencial parcial de Barra MT: Se debe implementar un esquema de diferencial parcial de barra usando sumatoria de corrientes entre TTCC de acopladores y TTCC de interruptores “incoming”, esto con el fin de dar más selectividad de protección en caso de fallas en condiciones de barra acoplada.

Equipo analizador de gases: Debe ser revisado para asegurar que las instalaciones tengan la capacidad de integrar este equipo en la red de comunicaciones.

Para el patio de media tensión se consideran 2 gabinetes de control descritos a continuación:

**Las Celdas deberán contar con las siguientes especificaciones:**

**Celda N°2 “Celda interconexión B.A. hacia Barra Auxiliar N°4” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) IED de sobrecorriente (PS1-CS8) 50/51, 50N/51N.
* Un (1) block de prueba tipo bandeja.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Tres (3) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo SD.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo OF.

**Celda N°3 “Celda interconexión B.P. hacia barra principal N°4” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) IED de sobrecorriente (PS1-CS8) 50/51, 50N/51N.
* Un (1) block de prueba tipo bandeja.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Tres (3) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo SD.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo OF.

**Celda N°4 “Entrada TR5 Barra principal N°5” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) relé protección de sobrecorriente (PS1-CT51) 50/51, 50N/51N.
* Un (1) relé biestable, 86B2P.
* Dos (2) block de prueba tipo bandeja.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Cinco (5) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Seis (6) contactos auxiliares tipo SD.
* Seis (6) contactos auxiliares tipo OF.

Relé maestro: En esta celda se deberá considerar 1 relé maestro el cual tendrá como función despejar y bloquear fuentes que aporten a potenciales fallas en la barra principal:

86B2P: Relé maestro cuya función principal será despejar la barra principal N°5 en 12kV, éste es disparado por PS1-CT51, abre interruptor 52CT51. Cuando este relé es activado evita que las fuentes hacia la barra sigan aportando a la falla y además bloquea el cierre de los interruptores 52CT21, 52CS7 y 52CS8, debe contar con reposición remota vía scada.

**Celda N°5 “Entrada TR5 Barra auxiliar N°5” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) relé protección de sobrecorriente (PS1-CT52) 50/51, 50N/51N.
* Un (1) relé biestable, 86B2A.
* Dos (2) block de prueba tipo bandeja.
* Medidor facturador lado MT del transformador.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Seis (6) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Siete (7) contactos auxiliares tipo SD.
* Siete (7) contactos auxiliares tipo OF.

Relé maestro: En esta celda se deberá considerar 1 relé maestro el cual tendrá como función despejar y bloquear fuentes que aporten a potenciales fallas en la barra auxiliar:

86B2A: Relé maestro cuya función principal será despejar la barra auxiliar en 12kV, éste es disparado por PS1-CT52, abre interruptor 52CT52. Cuando este relé es activado evita que las fuentes hacia la barra sigan aportando a la falla y además bloquea el cierre de los interruptores 52CT22 y 52CS6, debe contar con reposición remota vía SCADA.

**Celda N°6 “Celda de interconexión B.A. hacia barra auxiliar N°4” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) IED de sobrecorriente (PS1-CS6) 50/51, 50N/51N.
* Un (1) block de prueba tipo bandeja.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Tres (3) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo SD.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo OF.

**Celda N°7 “Celda de interconexión B.P. hacia barra principal N°3” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) IED de sobrecorriente (PS1-CS6) 50/51, 50N/51N.
* Un (1) block de prueba tipo bandeja.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Tres (3) interruptores termomagnéticos bipolares CC.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo SD.
* Cuatro (4) contactos auxiliares tipo OF.

**Celdas N°8 a N°11 y N°13 a N°14 “Alimentadores N°1 a N°6” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Un (1) relé protección de sobrecorriente (PS1-Cxx) 50/51, 50N/51N y 79
* Un (1) block de prueba tipo bandeja.
* Un (1) block de prueba tipo cuchilla.
* Seis (6) interruptores termomagnéticos bipolares.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar CA.
* Un (1) interruptor termomagnético tripolar C.A.
* Dos (2) dispositivos de transferencia de potenciales para medidor de calidad y relé de sobrecorriente.
* Un (1) equipo medidor de calidad de energía.
* Ocho (8) contactos auxiliares tipo SD.
* Ocho contactos auxiliares tipo OF.

Lógica adaptativa de barra: En todos los alimentadores debe incorporarse por defecto la programación de lógica adaptativa de barras que consiste en el bloqueo de la unidad instantánea de las protecciones incoming cuando existan arranques en los IEDs de los alimentadores.

Función 81 baja frecuencia: En todos los alimentadores debe implementarse desde sus propios IEDs la función 81 (baja frecuencia) la cual debe incluir desprendimiento de carga según escalones predeterminados de variación de frecuencia, registro oscilográfico y disponibilidad de gráficas de dF/dT.

Transferencia de alimentadores: En el caso de las celdas de doble barra de media tensión deben contar con la capacidad de transferir un alimentador de la barra 1 a la barra 2 sin pérdida de suministro, incluso cuando los interruptores de barra, los interruptores de media tensión del transformador o las entradas de barra (según corresponda) se encuentren abiertos, situación que se presenta cuando el transformador está en condición de falla. En caso de que lo anterior no sea factible, se solicita la incorporación de un módulo interruptor acoplador de barras que garantice dicha funcionalidad.

**Celda N°12 “Celda potenciales” Nuevo juego de celdas barra N°5 12kV**

* Seis (6) interruptores termomagnéticos tripolares.
* Un (1) interruptor termomagnético monopolar.
* Siete (7) contactos auxiliares tipo SD.

**Gabinete de Interconexión que contempla lo siguiente:**

La subestación cuenta con gabinete o regleta de interconexiones (RI) la que recibe los cables desde los equipos de patio por un lado y de los gabinetes de protección y control por el otro. En este gabinete se realiza el cambio de sección en los cables de control. El CONTRATISTA deberá considerar la ampliación de la RI o instalación de una nueva en caso de que la actual no el espacio requerido para el proyecto.

Los IED´s mencionados e incluidos en la presente especificación, deberán cumplir con lo siguiente:

* Mímico de Operación
* Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS), en especial:
  + Standard IEC61850
  + Monitoreo Remoto Artículo 26
  + Señales Binarias en Registros Oscilográfico
  + Transferencia de Archivos mediante MMS o FTP

Los servicios de configuración del SCL deben considerar lo siguiente:

* Configuración del software de control de la SE, para realizar los controles, las medidas, los reportes de eventos, las alarmas y los estados.
* Elaboración de los archivos de parametrización de los Relés de protección y control.
* Elaboración de bases de datos, de los mímicos y de los automatismos.
* Incorporación de las nuevas instalaciones al SCADA PROPETARIO y al SCADA del CEN.
* Pruebas FAT.
* Pruebas SAT.

Como criterio Grupo Saesa para interconexiones es necesario realizar un esquema de protección diferencial parcial entre barras. De acuerdo con lo proyectado se requiere incluir este esquema entre la interconexión entre barras.

### Redes LAN

* Deberán implementarse las siguientes redes de comunicación en fibra óptica:
* LAN para nuevo sistema de control bajo la norma IEC 61850 que considera la integración de todos los nuevos IEDs de protección y control instalados en los nuevos gabinetes de protección y control y el conjunto de celdas MT. El proveedor tendrá que configurar sus nuevos equipos de acuerdo con el perfil protocolar de comunicaciones existentes en la SE, de manera de asegurar la interoperabilidad del sistema existente y los nuevos IED.
* LAN para la integración de los IEDs que realizan medición de calidad de servicio en cabeceras de alimentadores y que están instalados en las nuevas celdas MT de la barra N°2. Los nuevos medidores deben incorporarse al sistema actual de medición, en caso de que el PROPIETARIO cuente con este o en caso contrario conectarlo a la plataforma del PROPIETARIO.
* LAN para la integración de nuevo medidor ION (Transformador N°5) a la plataforma existente del PROPIETARIO.
* La nueva red de comunicaciones debe contar con redundancia PRP.
* LAN para monitoreo de las nuevas protecciones de acuerdo con la NTSyCS.
* Instalación de enlace de fibra óptica entres sala si corresponde.

### Redes de Sincronización

* Se deberá tender red de sincronización, conversores y otros, necesarios para la sincronización de los IEDs y equipos instalados en los nuevos gabinetes de protección y control que contempla el proyecto. La sincronización se realizará por PTP y deberá tener capacidad de sincronización por SNTP.
* Se deberá instalar un equipo GPS con todos sus accesorios como antenas, conversores y otros, necesarios para la sincronización de los IEDs instalados en las nuevas celdas MT de la barra N°2.

### Sistemas de Telecontrol

Los equipos de control, medida y protecciones, correspondientes a la ampliación de la subestación, poseen y cumplen con las siguientes condiciones:

* La comunicación entre el SC y los nuevos equipos se realiza a través de una LAN de fibra óptica.
* Utilizan protocolo IEC 60870 104 para la comunicación al SCADA PROPIETARIO.
* La comunicación de datos entre el SC y los nuevos IED´s se realiza mediante protocolo IEC 61850.
* Consideran la red de comunicación para realizar el monitoreo de las protecciones de acuerdo con la NTSyCS
* Se incorporan al Sistema SCADA de PROPIETARIO y del COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL.
* Debido a la instalación de los nuevos equipos en la subestación, se deberán modificar los esquemas de control y protección necesarios por la incorporación de éstos en la subestación.
* Los enclavamientos de los equipos son alambrados a excepción que se indique lo contrario.
* Deberá incorporarse la medida de las barras de 110 kV al SITR.
* Los nuevos equipos se incorporarán a la alimentación de CA y CC de la subestación.
* Los gabinetes de protección y control se incorporarán a la alimentación de CA y CC de la subestación.
* El proyecto debe considerar los planos de arquitectura de comunicaciones del SC.
* Cumplir Norma IEC 60870–4 Telecontrol equipment and systems. Part 4: Performance requirement.
* Cumplir con normativas de comunicación para equipamiento de subestaciones. Norma IEEE 1613
* Global Standard de ciberseguridad GSTP901 Protection and control devices – Cyber security requirements.
* El proyecto incluye la instalación de equipo GPS para sincronización de protecciones.
* Debe considerar un sistema de acceso remoto a las protecciones para efectos de mantenimiento.

### Sistemas de Telecomunicaciones y Telefonía

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño, suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de cualquier modificación a la red de comunicación actual y deberá cumplir con lo siguiente:

* Los equipos de telecomunicaciones para los nuevos servicios de Transmisión de datos Scada y Teleprotecciones deben cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la calidad de la información desde su origen a su destino tal que cumpla con el marco de Norma Técnica vigente.
* La comunicación desde las UTRs, Teleprotecciones, Equipos de medidas y Sistemas de Monitoreo deberá integrarse a la red de datos existente a través de Fibra óptica y en protocolo de comunicación Ethernet (IEEE 802.3) incorporados a una red MPLS de alta velocidad.
* Para las nuevas instalaciones debe desarrollarse la infraestructura completa para cumplir con la integración a la red Ethernet indicada en el punto anterior. (Medio óptico, Equipamiento MPLS Industrial, Conversores Óptico – eléctricos y otros)
* Todos los equipos que se incorporen a la red de datos deben cumplir con los más altos estándares de Ciberseguridad (Norma NERC-CIP en la última versión a la fecha de implementación).
* Todos los equipos deben permitir gestión remota SNMP y el proveedor debe suministrar las MIB necesarias como parte del equipamiento.
* La topología del sistema de comunicaciones implementado debe incluir redundancia con equipos redbox donde se requiera y tres (3) firewall.
* Todos los equipos energizados deben permitir alimentación en 125Vcc.
* Los gabinetes que alberguen los equipos de telecomunicaciones deben ser exclusivos para esta función y deben disponer de los circuitos y capacidad suficiente para alimentación de CC. También deberán proporcionar circuitos de CA para iluminación y disponer una conexión vacante para instrumentos. Los interruptores termomagnéticos deben considerar contactos auxiliares de modo de permitir la señalización hacia sistemas superiores en caso de falla eléctrica.
* Deberá suministrarse toda la información para la instalación y puesta en servicio de los equipos de teleprotección, manuales, planos, protocolos, softwares.
* La cantidad de equipos de teleprotección requeridos dependerá de la topología definida en el proyecto, de modo que cumpla con los requerimientos de entradas y salidas necesarios.
* Los equipos de teleprotección deberán disponer de todas las interfaces de conexión directa a los canales de comunicación exigidos para la operación y para el monitoreo y gestión, las que deben ser parte integral de los mismos.

### Sistemas de medida

**Medidas para Transferencias económicas**

El proyecto considera la instalación de un medidor de facturación para la media de transferencia económica del Transformador N°5, equipo que se instalará en el gabinete de facturación existente al interior de la sala de servicios auxiliares o en un gabinete nuevo si el existente no tiene capacidad, ilustración 3.

Dicho equipo de medida deberá estar alambrado a un TC y TP de medidas exclusivo, SI es necesario, para el caso de potenciales, deberá realizarse un esquema de transferencia de potencia. El equipo de medida (Facturación), deberá incorporarse a la plataforma ION existente.



*Ilustración 2. Gabinete facturación existente.*

El CONTRATISTA deberá considerar la incorporación del nuevo transformador al sistema de medidas de transferencias económicas de acuerdos a las exigencias de la NTSyCS.

El nuevo equipo facturador deberá incorporarse a la plataforma de gestión de medición usada en las instalaciones del PROPIETARIO.

**Medidas relacionadas con el transformador de poder:**

* Corriente.
* Potencia activa.
* Potencia reactiva.
* Energía activa y reactiva (para el COS).
* Energía activa y reactiva (para facturación o control de perdidas).
* Temperaturas de aceite y enrollados.
* Posición del CTBC.

**Medidas relacionadas con el patio de MT:**

* Tensiones de las Barras.
* Corrientes en alimentadores.
* Corriente en la posición seccionadora de barras.
* Potencia activa en alimentadores.
* Potencia reactiva en alimentadores.

Dentro del alcance de la OBRA se deben considerar todos los dispositivos requeridos para realizar las medidas exigidas por la norma técnica NTSyCS y sus Anexos.

El CONTRATISTA deberá considerar la incorporación del nuevo transformador al sistema de medidas de transferencias económicas de acuerdos a las exigencias de la NTSyCS.

**Medidas para Sistema de Información en Tiempo Real (SITR)**

El proyecto debe cumplir enviar las señales del SITR descritas a continuación:

* Medida de temperatura ambiente al interior de la SE
* Medidas relacionadas con el patio AT:
  + Medida de potenciales de barra.
  + Frecuencia barra.
* Medidas relacionadas con el Transformador de poder Corriente AT y MT.
  + Potencia activa AT y MT.
  + Potencia reactiva AT y MT.
  + Temperaturas de aceite y enrollados.
  + Posición del CTBC.
* Medidas relacionadas con el patio de MT:
  + Tensiones de las Barras.
  + Frecuencia en Barras.
  + Corrientes en alimentadores.
  + Corriente en la posición seccionadora de barras.
  + Potencia activa en alimentadores.
  + Potencia reactiva en alimentadores.

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes especificaciones internas del PROPIETARIO, relacionadas con el sistema de control, protecciones, telecontrol, SCADA y medidas:

* Suministro de cable de control
* Criterios para protecciones de transmisión
* Filosofía de control del sistema de transmisión eléctrica de SAESA

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes tareas requeridas por el PROPIETARIO, relacionadas con el correcto desarrollo y ejecución de proyectos de ampliación:

* Al tratarse de una subestación en servicio y este es un proyecto de ampliación, el CONTRATISTA debe considerar como parte de sus desarrollos, la ejecución de una “Ingeniería de integración”, la cual tendrá la finalidad de concatenar el proyecto nuevo con los equipos existentes, el CONTRATISTA será responsable de solicitar al PROPIETARIO toda la información y planimetría necesaria para identificar señales, trips, SSAA, contactos, estados, alarmas, etc. que el nuevo proyecto necesite de las instalaciones en servicio, así como también gestionar permisos con el PROPIETARIO para hacer los levantamientos que sean necesarios en terreno.
* El CONTRATISTA debe entregar todos los planos que se vean involucrados en la ejecución del proyecto actualizados en estado “As-Built” según las especificaciones del PROPIETARIO sin importar si estos son planos existentes o del nuevo proyecto.
* Los equipos de control, protecciones y comunicaciones propuestos por el CONTRATISTA quedarán sujetos a la validación por parte del PROPIETARIO. Se sugiere considerar las marcas y modelos del equipamiento en funcionamiento y verificar las condiciones de operación y obsolescencia al momento de proponer los nuevos equipos como parte del proyecto de Ingeniería a desarrollar, en ningún caso se podrá aceptar equipamiento que tengan una capacidad de funcionamiento de menor a lo existente.
* La ingeniería de integración deberá considerar suplementar los componentes, protecciones y/o equipo de comunicación que sean necesario para integrar los nuevos sistemas de protección, control y Scada
* Es parte de los servicios la integración al sistema Scada de la compañía, para ello el PROPIETARIO recomendará las empresas que realizan esta labor con el nivel de ciberseguridad y accesos a las plataformas requeridos. Razón por la cual el CONTRATISTA deberá suscribir un acuerdo técnico comercial con alguna de ellas para poder ejecutar estos trabajos durante el proceso de comisionamiento de las nuevas instalaciones.

**Medidas de Calidad de Servicio en alimentadores**

El proyecto deberá considerar un sistema de medida de calidad de energía para todas las posiciones de alimentadores. Para cumplir con esto, se debe incluir un gabinete con equipos de medida para seis (6) posiciones de alimentadores. La medición se realiza en la cabecera de cada alimentador y dicho equipo deberá alambrarse a medidas exclusivas de tensión y corriente.

Los nuevos medidores deberán incorporarse al sistema actual de medición, en caso de que el PROPIETARIO cuente con este, de no contar con este sistema, el CONTRATISTA deberá desarrollar este sistema en la instalación.

El CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes especificaciones internas del PROPIETARIO, relacionadas con el sistema de control, protecciones, telecontrol, SCADA y medidas:

* Suministro de cable de control
* Criterios para protecciones de transmisión
* Filosofía de control del sistema de transmisión eléctrica de SAESA

# INSTALACIONES COMUNES

### Servicios Auxiliares

##### **Servicios auxiliares de corriente alterna y Generador de Emergencia**

Será responsabilidad del CONTRATISTA diseñar, suministrar, instalar y poner en servicio las modificaciones necesarias para dar alimentación a todos los consumos en baja tensión proyectados.

El CONTRATISTA deberá realizar un estudio o memoria de cálculo de los consumos de Servicios Auxiliares (SSAA) en CA de las nuevas instalaciones, asociadas a las obras que son parte de este contrato, identificando el impacto sobre los SSAA existentes en la subestación (Transformador SSAA, Tableros de Distribución CA, etc.), de manera de establecer la capacidad requerida para la totalidad de los consumos de las instalaciones nuevas y actuales.

Por otro lado, cualquier diseño debe realizarse bajo las normativas internas de servicios auxiliares del PROPIETARIO, detalladas en la “Especificación técnica de suministro de armado para Servicios Auxiliares”

##### **Servicios Auxiliares de Corriente Continua**

Será responsabilidad del CONTRATISTA diseñar, suministrar, instalar y poner en servicio las modificaciones necesarias para dar alimentación a todos los consumos en baja tensión proyectados.

El CONTRATISTA deberá realizar un estudio o memoria de cálculo de los consumos de Servicios Auxiliares (SSAA) en CC de las nuevas instalaciones, asociadas a las obras que son parte de este contrato, identificando el impacto sobre los SSAA existentes en la subestación (Transformador SSAA, Bancos de Baterías, Cargadores de Baterías, Tableros de Distribución CC, etc.), de manera de establecer la capacidad requerida para la totalidad de los consumos de las instalaciones nuevas y actuales.

Por otro lado, cualquier diseño debe realizarse bajo las normativas internas de servicios auxiliares del PROPIETARIO, detalladas en la “Especificación técnica de suministro de armado para Servicios Auxiliares”.

### Sistemas de Alumbrado y Enchufes

El proyecto debe considerar un sistema de alumbrado interior en la sala de celdas, incluyendo un sistema de emergencia y señalización. También debe considerar el alumbrado exterior para las nuevas instalaciones de patio.

Para los puntos de conexión en BT, se deben instalar enchufes interiores en la nueva sala de celdas y enchufes de patio para las nuevas instalaciones.

Forma parte del alcance de la OBRA la reubicación de todas las luminarias exteriores que presenten interferencias con las instalaciones proyectadas.

En el objetivo de mejorar la eficiencia energética en el alumbrado, el CONTRATISTA deberá instalar luminarias LED, lo que representa finalmente la disminución de las pérdidas.

Para el caso del alumbrado de patio de la subestación el CONTRATISTA deberá cautelar el diseño con la homogeneidad de los sistemas existentes, de ser necesario podrá realizar una propuesta integral de iluminación para asegurar la actualización normativa de la iluminación con el entorno de las nuevas instalaciones. La propuesta será parte de la ingeniería de detalle del proyecto que deberá ser validada por el PROPIETARIO.

El CONTRATISTA deberá seguir las políticas energéticas del PROPETARIO basándose en las especificaciones generales y aplicación de Decreto Supremo N°1 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile - Norma de Emisión de Luminosidad Artificial para exteriores..

### Sistema de Puesta a Tierra

##### **Malla de Puesta a Tierra**

El CONTRATISTA deberá realizar los estudios y análisis correspondientes que verifiquen el cumplimiento de la actual malla puesta a tierra con los estándares establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio a la fecha de construcción; de no cumplir, los trabajos de mejoramiento o ampliación serán de responsabilidad del propietario. Posteriormente con la incorporación del proyecto, el CONTRATISTA deberá asegurar que la malla puesta a tierra cumple con los estándares indicados en la Norma Técnica y los estudios aportados para el proceso de conexión y deben ser incluido dentro del alcance de la OBRA.

El CONTRATISTA deberá conectar todos los equipos y estructuras a la malla puesta a tierra existente, o eventualmente, a la proyectada como ampliación.

El diseño de la malla puesta a tierra deberá cumplir con lo establecido en la ETG-002 “Criterios de Diseño Particulares Grupo Saesa”, lo requerido en el documento técnico de “Verificación de la capacidad de malla de Tierra” emitido por el Coordinador Eléctrico Nacional y con las exigencias impuestas en el artículo 3-3 literal c) de la NTSyCS, el artículo 29 del Anexo Técnico " Exigencias Mínimas.

##### **Malla de puesta a tierra aérea**

No Aplica.

### Terrenos

No Aplica.

### Plataforma

El CONTRATISTA deberá realizar el movimiento de tierras en el sector en donde se proyectan parte de las nuevas obras, para alcanzar la cota de terreno del patio existente. Cabe señalar que la plataforma de la subestación se encuentra habilitada y solo se deberán modificar los sectores del alcance de obra.

Además, deberá restituir en perfecto estado el entorno del patio (gravilla), en las zonas donde se desarrollen trabajos bajo el alcance de esta obra o bien construir el nuevo patio.

En ambos casos, deberá considerar el estándar existente en el resto de la subestación, y lo establecido en las “ETG 002 Criterios de Diseño Particulares Grupo Saesa”, “ETG010 Especificaciones técnicas obras civiles”, y “ETG 011 Criterio de Diseño Civil”.

### Instalación de Faenas

La instalación de faena deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente y lo indicado en la ETG\_016 “Especificación de Instalación de Faena”.

En el caso que el dimensionamiento de la IIFF requerido por el CONTRATISTA supere el espacio disponible, será responsabilidad de éste proponer un terreno o espacio cercano a las instalaciones en donde se pueda implementar la IIFF necesaria para efectuar los trabajos. El terreno debe contar con todos los permisos y autorizaciones respectivas, espacio de acopio para materiales, equipamiento, y herramientas, estacionamiento para vehículos del CONTRATISTA, ITO y MANDANTE, baños y duchas, comedores en caso de ser requerido, bodegas de residuos sólidos, bodega RESPEL y bodega SUSPEL. La IIFF deberá contar con energía eléctrica para realizar labores técnico administrativa que sean propias de la obra, además de conectividad de red de datos de internet para el personal técnico del proyecto. La IIFF deberá mantener un servicio de seguridad permanente 24/7 mientras duren o haya trabajos, deberá tener caseta o contenedor climatizado, baños y comunicación permanente con los responsables del proyecto. La cantidad de contendores debe estar en relación con las necesidades del proyecto y del personal directo e indirecto del CONTRATISTA, debe considerar los contenedores para la ITO asignada, contenedor para el MANDANTE y Sala de reuniones, todas debidamente equipadas con escritorios y muebles en buen estado para asegurar el buen funcionamiento de la obra.

*Tabla 5. Cuadro con información asociada a la disposición de la Instalación de Faenas*

| **Ubicación de la IF** | **Superficie estimada [m2]** | **Plano de referencia** | **Propietario** |
| --- | --- | --- | --- |
| Al interior de la S/E | 430 | CHI-20207-001 | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A |

Imagen de la pantalla de un video juego

Descripción generada automáticamente con confianza baja

**Instalación de faena**

*Ilustración* 3*. Ubicación propuesta de la IF.*

### Caminos Interiores y exteriores y accesos (vialidad).

El CONTRATISTA deberá restituir en perfecto estado los caminos por donde transiten o se desarrollen trabajos bajo el alcance de esta obra o bien construir los nuevos requeridos.

Para ello, deberá considerar el estándar existente en el resto de la subestación y lo establecido en las “ETG-OA01.01 Criterios de Diseño Particulares Grupo SAESA”, “ETG-OA01.08 Especificación Técnica de Obras Civiles”, “ETG-OA01.04 Criterio de Diseño Civil”.

### Cerco Interior Patio A.T

No aplica.

### Cierre Perimetral, Puertas y Portones

El CONTRATISTA deberá realizar los trabajos necesarios para la reposición del portón de acceso existente y cierre perimetral del terreno ante cualquier daño producto de la obra en la subestación, asegurando el desplazamiento de vehículos pesados, manteniendo el diseño y estándar de la actual de la instalación, contemplando siempre la seguridad al interior de la obra.

### Sistemas Técnico de Seguridad y Televigilancia (Sala de Control y Áreas exteriores)

Actualmente existe un Sistema de Seguridad y Televigilancia, perteneciente al PROPIETARIO, encargado de proteger el perímetro de las instalaciones existentes. Se proyecta la ampliación de este, con el fin de resguardar la nueva sala de celdas MT.

Será responsabilidad del CONTRATISTA el suministro, montaje y puesta en servicio del nuevo Sistema de Seguridad y Televigilancia, el que deberá quedar integrado al sistema existente y en el caso de haber elementos o equipos que deban ser ampliados o reemplazados estos deben ser de cargo del CONTRATISTA, en ningún caso el sistema deberá quedar operando de forma local o desagregado de la plataforma de monitoreo.

### Canalizaciones, Cámaras, Trincheras (Canaletas) y Bancos de Ductos de Patios

El proyecto considera la construcción de todas las canalizaciones, cámaras, trincheras y banco ductos necesarios para el tendido de los cables de poder MT, de los circuitos de control y protección, y de los circuitos de alimentación para servicios auxiliares de corriente alterna y continua.

El alcance del proyecto deberá considerar al menos la construcción de los siguientes componentes del sistema:

* Las canaletas de control necesarias para el proyecto, las que deberán ser de hormigón armado con tapas metálicas.
* Las cámaras necesarias para el proyecto.
* Los bancos de ductos necesarios para el proyecto. Todos los bancos de ductos que vayan por los caminos o fuera de los patios deberán ser reforzados con hormigón armado.
* Túnel de hormigón armado, para salida de alimentadores desde nueva sala de celdas hasta el cierre de la subestación y para la salida del transformador N°5 hasta la nueva sala de celdas MT. Como alternativa a este último, podrá considerarse trinchera, pero previamente el CONTRATISTA deberá presentar al PROPIETARIO un análisis de factibilidad de esta opción. Todo lo indicado anteriormente deberá estar en cumplimiento a lo establecido en la “ETG 002 Criterios de Diseño Particulares Grupo Saesa”, “ETG007 Especificaciones técnicas obras civiles”, y “ETG 011 Especificación Técnica Diseño de Obras Civiles Subestaciones”
* Se deberán incluir en el suministro todas las estructuras y cualquier otro elemento de apoyo, sujeción y protección de los cables y conductores eléctricos.

Todas las instalaciones que se vean afectadas, como por ejemplo las luminarias, así como también las áreas verdes (arboles, sistema de riego, etc.) por la construcción de la OBRA, deberán ser reubicados o repuestos por el CONTRATISTA conservando las mismas características.

En el caso del traslado de equipos existentes, será responsabilidad del CONTRATISTA la construcción y diseño de todas las canalizaciones que permitan el correcto tendido de los circuitos, tanto de poder como los de control y protección.

Se deberán incluir en el suministro todas las estructuras y cualquier otro elemento de apoyo, sujeción y protección de los cables y conductores eléctricos.

El CONTRATISTA deberá considerar diseños que imposibiliten la acumulación de agua en los bancos ductos, así como los sellos y obturaciones necesarias que impidan el acceso de roedores y animales pequeños hacia las Salas.

El diseño deberá contemplar las canalizaciones independientes para los cables de fuerza, control y telecomunicaciones, o en su defecto, permitir una segregación adecuada para dichos servicios en canalizaciones comunes.

La responsabilidad de definir las características y las cantidades de canalizaciones eléctricas incluidas en este Contrato, corresponderán al CONTRATISTA, y serán las obtenidas en los estudios de diseño realizados en la etapa de ingeniería. El diseño civil y construcción de los bancos de ductos, deberá cumplir con lo establecido en las “ETG 002 Criterios de Diseño Particulares Grupo Saesa”, “ETG010 Especificaciones técnicas obras civiles”, y “ETG 011 Criterio de Diseño Civil”.

### Sala de Control o Sala de Servicios Generales, Sala de Celdas y/o Casetas

El proyecto contempla la construcción de una nueva sala de celdas. El CONTRATISTA deberá considerar la instalación de los nuevos gabinetes para la arquitectura de control, protecciones, medidas y telecomunicación, con sus respectivas canalizaciones.

La ubicación de los gabinetes de protección y control es sugerida, por lo que situación definitiva será determinada en la etapa de ingeniería de detalle, en la cual deberá garantizar la seguridad de las personas y demás instalaciones de la subestación.

Con la ubicación propuesta, no se considera ampliación de la sala de control existente.

La nueva sala de celdas deberá considerar un sistema de aire acondicionado que cumpla las condiciones de temperatura de operación requerida según las especificaciones técnicas de cada equipo.

El diseño de la sala de celda deberá considerar la señalización de las zonas de tránsito y operación de los nuevos equipos eléctricos, de acuerdo con los pliegos técnicos.

La sala de celdas deberá contar con foso de celdas tipo túnel con losa de hormigón armado.

El CONTRATISTA en la etapa de ingeniería deberá definir el diseño de la sala de celdas siguiendo los lineamentos establecidos en los puntos 12.5 y 12.6 7.6 de la ETG-002 “Criterios Diseño Particulares Grupo SAESA”.

### Foso de Recolector y Separador de Agua y Aceite

Deberá cumplir con lo establecido en los siguientes documentos:

* Anexo Técnico, Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión, 2025.
* Pliegos Técnicos Normativos RPTD N°1 al 16, según Resolución Exenta 33.277 del 10 de septiembre de 2020.
* IEC61936 Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC.

### Sistema de Detección y Extinción de Incendios

El proyecto considera la instalación de un sistema de detección y extinción automático de incendios en la nueva sala de celdas, de manera de cubrir las necesidades de los nuevos equipos. El medio de extinción especificado debe ser validado por el PROPIETARIO a modo de verificar alguna restricción medioambiental o de salud para el personal. El sistema deberá estar integrado con alguna señal que pueda ser integrada a la plataforma de televigilancia y sistema SCADA de la subestación. Todo lo proyectado en la subestación debe cumplir el reciente documento normativo. RPTD N°08: Protección contra incendios del 10/09/2020, SEC. Además de la especificación interna del PROPIETARIO: “Especificación Técnica de Prevención de riesgos en incendios en Subestaciones

### Drenajes

El CONTRATISTA deberá restituir el sistema de drenaje de los caminos que se deban modificar producto de los trabajos, o bien construir los requeridos según las necesidades de la obra, contemplando lo establecido en las “ETG 002 Criterios de Diseño Particulares Grupo Saesa”, “ETG010 Especificaciones técnicas obras civiles”, y “ETG 011 Criterio de Diseño Civil”.

## LISTADO DE EQUIPOS

### Resumen de Equipos Primarios

A continuación, se presenta el resumen asociado a equipos primarios del proyecto:

*Tabla 6. Cuadro resumen de equipamiento primario*

| **Equipos primarios** | **Cantidad** | **Reutilizado/desincorporado /nuevo** |
| --- | --- | --- |
| Módulo GIS (Interruptor, desconectador, TTCC, Conectores AT hembra-macho), 110 kV, 2000 A, 40 kA | 1 | Nuevo |
| Cables aislado 110 kV, 2000 A, 40kA | 100 | Nuevo |
| Bushing 110 kV, 2000 A, 40 kA | 3 | Nuevo |
| Transformador de Poder 110/12,5 kV 50 MVA KNAN, Aceite vegetal | 1 | Nuevo |
| Pararrayos 198 kV | 3 | Nuevo |
| Pararrayos 21 kV | 3 | Nuevo |
| Resistencia puesta a tierra 7 [Ohm], 12 kV | 1 | Nuevo |
| Juego de celdas GIS 12 kV, (13 posiciones) | 1 | Nuevo |

### Resumen de Equipos Asociados al Sistema de Control

A continuación, se presenta el resumen asociado a los sistemas de control del proyecto:

La siguiente tabla contiene el resumen completo de todos los equipos asociados al sistema de control, comunicaciones y medidas que se debe suministrar del proyecto, los cuales deben cumplir con todos los criterios normativos indicados en NTSyCS vigente a la fecha de construcción.

*Tabla 14. Cuadros resumen de equipamiento de control, comunicaciones y medidas.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gabinete de Protección Transformador N°4 | Cantidad | Nuevo/reutilizado/desincorporado |
| Relé de Protección Sobrecorriente | 1 | Nuevo |
| Relé de protección Diferencial | 1 | Nuevo |
| Unidad de controlador de TR | 1 | Nuevo |
| Relé de Protección de Barra Principal | 1 | Nuevo |
| Relé de Protección de Barra Auxiliar | 1 | Nuevo |
| Relé maestro | 3 | Nuevo |
| Switch de comunicaciones | 1 | Nuevo |
| Gabinete de Esquema de baja Frecuencia | **Cantidad** | **Nuevo/reutilizado/desincorporado** |
| Relé multifunción para EDAC | 1 | Nuevo |
| SW de comunicaciones | 1 | Nuevo |
| Gabinete de Facturación | **Cantidad** | **Nuevo/reutilizado/desincorporado** |
| Medidor de Energía | 1 | Nuevo |
| Gabinete de Alimentadores | **Cantidad** | **Nuevo/reutilizado/desincorporado** |
| Relé de Protección de Sobrecorriente | 6 | Nuevo |
| Medidores de Calidad de Energía | 6 | Nuevo |
| Swich de comunicaciones | 1 | Nuevo |

## OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS

1. **Fundaciones en general.**

El proyecto considera el diseño y construcción de todas las fundaciones asociadas a los equipos proyectados.

El alcance del proyecto considera a lo menos el diseño y la construcción de las fundaciones para los siguientes componentes del sistema:

1. Un (1) Transformador de Poder 110/12 kV de 50 MVA , compuesto por una (1) fundación del tipo losa, con una (1) pileta recolectora de aceites la que deberá considerar la profundidad y capacidad suficiente para almacenar el volumen del aceite del equipo según lo indicado en la normativa, al fondo de la pileta se le deberán dar las pendientes necesarias para permitir la correcta evacuación hacia la salida del drenaje, además el borde de la pileta que no limita con la fundación, debe extenderse por sobre esta para impedir el paso del aceite del equipo al terreno, y considerar lo contemplado en los criterios establecidas en las ETG presentadas en las bases.
2. Un (1) Fundación para ampliación Marco Barra 110 kV existente.
3. Dos (2) Fundaciones para Marco Barra 12 kV proyectado.
4. Un (1) Equipo GIS 110 kV.
5. Un (1) Caja Resistencia Puesta a Tierra
6. Un (1) Parrón de Mufas 12 kV.
7. Un (1) tramo de Canaleta y Fundación de Mufas 110 kV.

Las solicitaciones que se deben considerar para el diseño de las fundaciones corresponderán a las provenientes de las estructuras altas o bajas, y de los equipos que en forma directa se apoyen en ellas. Deberán cumplir con los análisis de carga establecidos en la NTSyCS y en concordancia al diseño de la estructura y asimismo a lo establecido en las ETG correspondientes presentadas en las bases.

El CONTRATISTA deberá considerar dentro del alcance de los servicios, un estudio de mecánica de suelos, en el lugar donde se emplazarán las nuevas instalaciones.

El diseño de las fundaciones deberá considerar las solicitaciones sísmicas establecidas según la normativa vigente. Asimismo, deberá cumplirse todo lo establecido en el informe de mecánica de suelos, incluyendo las recomendaciones constructivas, diseño y colaboración lateral del suelo que se establezcan en él. Lo anterior debe ir acompañado de la memoria de cálculo respectiva con el detalle del análisis de todos los casos.

1. **Fundación monolítica en caso de S/E GIS.**

No Aplica.

1. **Estructuras reticuladas de acero (marcos de línea, de barra, parrones, torres, galpones, antenas, etc.).**
2. Una (1) Estructura Marco Barra 110 kV (Ampliación Marco existente).
3. Una (1) Estructura Marco Barra 12 kV.
4. Una (1) Estructura Parrón de Mufas 12 kV.
5. Una (1) Estructura Antena de Comunicaciones (Existente a reubicar).
6. **Estructuras bajas.**

El proyecto considera la construcción estructuras reticuladas de acero asociadas a equipos proyectados.

El alcance del proyecto considera al menos la construcción de estructuras para los siguientes componentes del sistema:

1. Tres (3) Mufas 110 kV.
2. Una (1) Caja de Resistencia Puesta a Tierra.

Se deberán considerar todas las cargas involucradas para el diseño de las estructuras, además del peso de los equipos que deba sostener respectivamente. Las solicitaciones, con el posterior diseño, deben estar acorde a las normativas vigentes, acompañado del respectivo análisis sísmico.

El diseño debe considerar el detalle del análisis de las uniones, justificaciones del uso de soldadura o apernadas, la verificación respectiva para las condiciones de tracción, compresión, entre otros, según corresponda y asimismo el análisis de deformaciones.

El CONTRATISTA será responsable del diseño, suministro, construcción y montaje de todas las estructuras consideradas en el proyecto.

Todo el diseño debe respetar la normativa vigente y considerar lo contemplado en los criterios establecidas en las ETG presentadas en las bases.

1. **Obras civiles y estructuras por demoler o reutilizar.**
2. Demolición parcial de Túnel bajo Sala de Celdas proyectada.
3. Generación de llegada de ductos en Foso existente.
4. **Aspectos civiles para salas.**
5. Construcción de una (1) Sala de Celdas N°2.

La sala de celdas deberá contar con foso de celdas tipo túnel con losa de hormigón armado y una altura de al menos 2,4 metros.

El CONTRATISTA en la etapa de ingeniería deberá definir el diseño de la sala de celdas siguiendo los lineamentos establecidos en los puntos 12.5 y 12.6 7.6 de la ETG-OA02.01 “Criterios Diseño Particulares Grupo SAESA”.

1. **Nuevos cruces de línea.**

No Aplica.

1. **Foso de recolector y separador de agua y aceite.**

Se considera la conexión del Transformador N°5 al sistema recolector y separador de agua y aceite existente en la Subestación. Para ello, se deberá unir la pileta recolectora del Transformador N°5 al foso existente.

1. Al menos tres (3) Cámaras de recolección de aceite.
2. Al menos cuatro (4) Tramos de ductos de cañería de cemento comprimido de 200 mm.
3. Generar una (1) Llegada de ducto en foso existente.
4. **Muros cortafuegos.**
5. Dos (2) Muros Cortafuegos de Hormigón Armado.
6. **Pantallas acústicas.**

No Aplica.

1. **Banco de ductos, trincheras, túneles, cámaras, canaletas**
2. Un (1) Túnel de MT para conectar Transformador N°5 con Sala de Celdas N°2.
3. Un (1) Ampliación de Túnel de Salida de Alimentadores Existente.
4. Dos (2) Tramos de banco de ductos para conectar Patio de 12 kV existente con Túnel MT Proyectado.
5. Un (1) Reforzamiento de Banco de Ductos existente en sector Transformador N°5.
6. **Otros.**

No Aplica.

### Interferencias Previstas

1. Un (1) Túnel existente con Sala de Celdas N°2 proyectada.
2. Tres (3) bancos de ductos existentes con Túnel MT proyectado.
3. Dos (2) bancos de ductos proyectados con Canaleta existente sector Patio 12 kV.
4. Un (1) Banco de ductos existente con Pileta Transformador N°5 proyectado.

De existir interferencias durante la construcción del proyecto, éstas deben ser consideradas por el adjudicado.

# RESTRICCIONES OPERACIONALES, ESTACIONALES Y CONSTRUCTIVAS

En general a continuación, se encuentra toda la información relacionada a aspectos que debe considerar el Adjudicatario de la OA, para la etapa de ejecución del proyecto:

## RESTRICCIONES OPERACIONALES Y/O ESTACIONALES, POR ZONA DE INTERÉS

* El CONTRATISTA deberá considerar las siguientes restricciones para el desarrollo de la OBRA:
* El horario de trabajo permitido es de lunes a viernes entre las 08:00 y 18:00 hrs.
* En caso de que se realizaran actividades fuera del horario indicado en el punto anterior, se deberá tener la aprobación del Inspector Jefe con anterioridad.
* Se debe velar por mantener la continuidad y calidad del suministro eléctrico de la subestación y del sistema en todo momento.
* Para garantizar la continuidad del servicio en las subestaciones al momento de intervenir el Sistema Eléctrico del PROPIETARIO, se podría considerar el uso de equipos provisorias, tales como subestaciones móviles o uso de cables aislados de AT que permitan disponer de tiempos óptimos para realizar las actividades en la desconexión.
* Todo personal que ingrese a la subestación debe realizarlo con ropa ignifuga y elementos de protección personal, sin excepción.
* Para los trabajos en proximidad de equipos energizados, no existe restricción horaria, solo restricción de cercanía (distancia eléctrica) y debe cumplir con el manual de instrucciones operativas Grupo Saesa.
* Para realizar cualquier intervención o trabajos en cercanía en el sistema eléctrico del PROPIETARIO, el encargado del permiso del CONTRATISTA debe aprobar el curso de Reglamento de Operaciones y cumplir con las exigencias mínimas según estipula la ley.
* Los trabajos que requieran desconexión de una línea deben desarrollarse considerando un circuito energizado y garantizando el completo suministro de la subestación y las que se pudiesen ver afectadas por el desarrollo del trabajo. Eventualmente si las condiciones del sistema lo permiten, seguridad y calidad del suministro, en algunas épocas del año se podría autorizar la desconexión del circuito por tiempo superior a un día. En caso contrario, los trabajos que requieran desconexión del circuito se deben realizar los fines de semana (según el detalle siguiente).
* No obstante, a lo anterior, se debe realizar patrullaje al circuito energizado, con las respectivas termografías y cualquier otro método que asegure la continuidad del suministro.
* El personal del CONTRATISTA que participe en los trabajos en desconexión deberá estar acreditado y debidamente capacitado para ello la ITO asignada del proyecto validará esta condición de manera previa y autorizará los trabajos en coordinación con el Director de Proyectos y/o Administrador de contrato.
* En el período que inicien las obras el CONTRATISTA debe entregar una minuta que identifique los trabajos con desconexión como parte de la secuencia constructiva. En el caso que se deban tramitar solicitudes de intervención estas deben ser al menos con 45 días de anticipación debido al flujo de aprobación de permisos en el sistema técnico de la compañía para estos efectos (Centrality o el que se defina).
* Para los trabajos en desconexión (intervención al sistema eléctrico del PROPIETARIO), existe la restricción sistémica de la carga y el riesgo de operaciones indeseadas, normalmente acota a los siguientes días y horarios:
* Día hábil Nocturno (lunes a viernes): entre 01:00 – 05:00 hrs (4 horas)
* Día hábil Diurno (sábado): entre 12:00 – 24:00 hrs (8 horas)
* Día festivo (Domingo): entre 00:00 – 24:00 hrs (12 horas)
* Si existe desconexión de clientes libres o de inyección, el trabajo completo no debe superar las 6 horas en el año, esté tiempo incluye operaciones de los equipos.
* El perímetro de la subestación colinda con vivienda particulares, por lo que se debe considerar medidas de mitigación debido al impacto constructivo

## OBRAS PROVISORIAS

No se consideran obras provisorias, no obstante será responsabilidad del adjudicatario realizar todas las acciones necesarias para mantener el suministro eléctrico de las instalaciones a intervenir, garantizando la seguridad de las personas e instalaciones existentes, y considerado que los respectivos Planes de Desconexión serán autorizados por el Coordinador Eléctrico Nacional, previa evaluación de los recursos del sistema que se encuentren disponibles y de las condiciones sistémicas del SEN, requeridos para preservar la seguridad en la operación del Sistema.

Para más información respecto de lo indicado en esta sección, consultar las BEOA.

# ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN

## EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD TÉCNICA (TCA)

La evaluación de la conformidad que realizará el PROPIETARIO será realizada según el proceso de homologación técnica del PROPIETARIO, el cual no considera ensayos TIPO, con respecto a los requisitos técnicos especificados, que consiste en las características funcionales, dimensionales, de construcción y de ensayo requeridas para un producto (o una serie de productos) y citadas en las especificaciones técnicas y requisitos de calidad emitidos por el PROPIETARIO. Esto también incluye la verificación de la conformidad con la normativa y las leyes locales aplicables y la posesión de las correspondientes certificaciones solicitadas.

### TCA - CERTIFICADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONFORMIDAD

Tipo de TCA: Para la obtención del TCA aplicará el proceso de homologación técnica del PROPIETARIO.

Antes de proceder al suministro del Equipo o Material deberá obtener la validación de la Homologación del Equipo o Material a suministrar, con el que acreditaran el haber superado todos y cada uno de los ensayos y/o pruebas funcionales, descritas en las correspondientes Normas, aplicables al Equipo o Material, siempre y cuando no dispongan ya de dicho Certificado. El proveedor se compromete a completar el proceso de TCA señalado.

# LISTA DE ANEXOS

No Aplica

1. https://seguimientoejecucionobras.coordinador.cl/ , https://pgp.coordinador.cl/irequests [↑](#footnote-ref-2)
2. https://infotecnica.coordinador.cl/ y https://activos-tx.coordinador.cl/#/ [↑](#footnote-ref-3)
3. https://www.sea.gob.cl/. [↑](#footnote-ref-4)