## RESUMEN
FABRICANTE:
Nombre o razón social: |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Dirección |  | ........................................................……….......................… |  |  |  |  | País ……..………..………….....…..……..…
Persona a contactar |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Teléfono |  | ................… | Fax …………..………………..……………….. |  |  |  | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Dirección |  | ........................................................……….......................… |  |  |  |  | País ……..………..………….....…..……..…
Persona a contactar |  | ........…......……..……………….……….....…………………………….................................…
Teléfono |  | ................… | Fax …………..………………..……………….. |  |  |  | E_Mail ……………………..…………..
Resumen de Equipos Solicitados
Item | Proyecto / Subestación | Voltaje | Corriente | BIL | Tipo / Uso | Barra Simple o Barra Doble | Cantidad de Celdas
|  | KV | Barra A | kV |  |  | Entrada | Acoplador | Salida | SS/AA | Medida | Remonte | Total
1 | Recoleta | 12.5 | 3150 | 95 | Interior | Doble | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15
2 | [12 empty] | 0
3
4
5
6
7
8
(*) Incluye una Celda de Compensación por cada tren
Resumen de Equipos Ofrecidos
Item | Proyecto / Subestación | Voltaje | Corriente | BIL | Tipo / Uso | Barra Simple o Barra Doble | Cantidad de Celdas
|  | KV | Barra A | kV |  |  | Entrada | Acoplador | Salida | SS/AA | Medida | Remonte | Total
1
2
3
4
5
6
7
8
Las Celdas de MT serán construidas y probadas de acuerdo con la Especificación Corporativa E - SE - 008 y sus Anexos, para lo cual el fabricante garantiza las características técnicas y plazos de entrega. El Fabricante deberá llenar los espacios en blan

## CONDICIONES_GENERALES
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | REQUISITOS GENERALES
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Esquema de protección de arco | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
5 | Fibra óptica y Switch de comunicación. | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
6 | Capacitaciones y otros servicios asociados al suministro | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
7 | Capacitaciones previa a la puesta en servicio | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
8 | Capacitaciones durante la puesta en servicio | E-SE-008. ANEXO 2: INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL PARA CELDAS MT | Requerido
9 | Capacitaciones para la explotación y mantenimiento | E-SE-008. ANEXO 2: INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL PARA CELDAS MT | Requerido
10 | Servicios de protección y control | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
11 | Temario de capacitación, sujeto a la revisión y aprobación del área usuaria | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
12 | Exigencias contempladas en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSCyS) vigente | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
13 | Dimensiones máximas del conjunto de celdas Largo x ancho x alto (m) | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Requerido
14 | Dimensiones del volumen disponible en la sala, para el conjunto de celdas, son las siguientes Largo x ancho x alto (m): | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | Informa Grupo Saesa
15 | Garantía de las celdas, así como sus componentes y accesorios. | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | 5 Años.
16 | Garantía de los diferentes Relés de Protección a ser suministrados dentro de los diferentes cubículos | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008_Anexo2.pdf | 10 Años.
17 | Configuración requerida de acuerdo a diagrama unilineal | De acuerdo al Diagrama Unilineal del Proyecto | Ver documento 24_4_OA_07-SE-STM-DUF-PL-R0_01.pdf, lámina 4 de 4.
18 | BIM 18.1.- Modelo gráfico BIM (Software): REVIT/INVENTOR/AUTOCAD 18.2.- Tipo archivo (Extensión): .RVT, .SLT, .STEP, .OBJ, .DWG 3D | De acuerdo a documento de referencia E-SE-008 | Requerido
19 | Factibilidad de extensión o ampliación del conjunto de celdas |  | Inf. Fabricante

## CELDA_ENTRADA_TR_ B_PRINCIPAL
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA DE TRANSFORMADOR A BARRA PRINCIPAL
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | Inf. Fabricante
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | Inf. Fabricante
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | Inf. Fabricante
14.3 | Características Transformador de Corriente
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad de Nucleos | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | N/A
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | N/A
14.4.3 | Modelo |  | N/A
14.4.4 | Extraíbles |  | N/A
14.4.6 | Relación |  | N/A
14.4.7 | Burden |  | N/A
14.4.8 | Clase de precisión |  | N/A
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | N/A
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
15.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
15.2 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa |  | E-PCM-001
16 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
17 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_ENTRADA_TR_B_AUXILIAR
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | ENTRADA DE TRANSFORMADOR A BARRA AUXILIAR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | De acuerdo a proyecto
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad de Nucleos | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | 3
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | 3
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Inf. Fabricante
14.4.6 | Relación | V | 12000/√3 : S1: 120-120/√3 S2: 120-120/√3 S3: 120-120/√3
14.4.7 | Burden | VA | S1: 15 S2: 15 S3: 15
14.4.8 | Clase de precisión |  | S1: 0,2 S2: 0,2 S3: 3P
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | Inf. Fabricante
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
15.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
15.2 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa |  | E-PCM-001
16 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
17 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_ALIMENTADOR
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | ALIMENTADOR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | De acuerdo a proyecto
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | Inf. Fabricante
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación |  | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | N/A
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | N/A
14.4.3 | Modelo |  | N/A
14.4.4 | Extraíbles |  | N/A
14.4.6 | Relación |  | N/A
14.4.7 | Burden |  | N/A
14.4.8 | Clase de precisión |  | N/A
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | N/A
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Equipo de Medida de Calidad
15.1 | Norma de Fabricación |  | CEI EN61000-4-30
15.2 | Clase |  | A
15.3 | Precisión | Energia Clase | 0.2S
15.4 | Seguridad | Estándar | EN6110-1
15.5 | Aislamiento | Clase | 2 (doble aislamiento)
15.6 | Tipos de Medidas | Unidad | V, A, kVAr, kW, Fp, Hz, Flicker (Pst y Plt), Armónicos / Interarmónicos de tension y corriente.
15.7 | Entradas Analogicas de Tensión |  | 4 Canales de Tensión 0-600VAC
15.8 | Entradas Analogicas de Corriente |  | 3 Canales de Corriente 0-10AC
15.9 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa
16 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
16.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
16.2 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa |  | E-PCM-001
17 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
18 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_BBCC
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | BANCO DE CONDENSADORES
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | De acuerdo a proyecto
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | Inf. Fabricante
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación |  | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación |  | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | N/A
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | N/A
14.4.3 | Modelo |  | N/A
14.4.4 | Extraíbles |  | N/A
14.4.6 | Relación |  | N/A
14.4.7 | Burden |  | N/A
14.4.8 | Clase de precisión |  | N/A
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | N/A
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
15.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
15.2 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa |  | E-PCM-002
16 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
17 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_SSAA
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | SERVICIOS AUXILIARES
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | De acuerdo a proyecto
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | Inf. Fabricante
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente | Sí / No
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad de Núcleos | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación |  | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación |  | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | N/A
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | N/A
14.4.3 | Modelo |  | N/A
14.4.4 | Extraíbles |  | N/A
14.4.6 | Relación |  | N/A
14.4.7 | Burden |  | N/A
14.4.8 | Clase de precisión |  | N/A
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | N/A
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
15.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
15.2 | Cumplimiento Norma Saesa |  | E-PCM-001
16 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
17 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_ACOPLE_BP_BA
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | ACOPLE BARRA PRINCIPAL Y BARRA AUXILIAR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | De acuerdo a proyecto
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | N/A
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | N/A
14.4.3 | Modelo |  | N/A
14.4.4 | Extraíbles |  | N/A
14.4.6 | Relación |  | N/A
14.4.7 | Burden |  | N/A
14.4.8 | Clase de precisión |  | N/A
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | N/A
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
15.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
15.2 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa |  | E-PCM-001
16 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
17 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_INTERC_BP_BA
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | INTERCONEXIÓN BARRA PRINCIPAL Y BARRA AUXILIAR
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.1.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.1.4 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100
14.1.5 | Corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | De acuerdo a proyecto
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | Inf. Fabricante
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | Inf. Fabricante
14.1.9 | Secuencia de Operación
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | Inf. Fabricante
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente
14.3.1 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.3.2 | Corriente Nominal | A | De acuerdo a proyecto
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | De acuerdo a proyecto
14.3.4 | Cantidad | Cantidad | De acuerdo a proyecto
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | De acuerdo a proyecto
14.3.6 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | De acuerdo a proyecto
14.3.10 | Relación | A | De acuerdo a proyecto
14.3.11 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | De acuerdo a proyecto
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | 1.5
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | N/A
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | N/A
14.4.3 | Modelo |  | N/A
14.4.4 | Extraíbles |  | N/A
14.4.6 | Relación |  | N/A
14.4.7 | Burden |  | N/A
14.4.8 | Clase de precisión |  | N/A
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | N/A
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | Inf. Fabricante
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | Inf. Fabricante
15 | Proteccion de Sobrecorriente Multifunción
15.1 | Norma de Fabricación |  | IEC 60255
15.2 | Cumplimiento Norma Grupo Saesa |  | E-PCM-001
16 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
17 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante

## CELDA_MEDIDAS
I.- | EMPRESA | GRUPO SAESA
II.- | TIPO DE CELDA | CELDA DE MEDIDAS
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | SOLICITUD | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCIÓN
1 | Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | País de Origen |  | Inf. Fabricante
4 | Dimensiones (largo x ancho x alto) | mm | Inf. Fabricante
5 | Tensión Nominal | kV | De acuerdo a proyecto
6 | Tensión de servicio | kV | De acuerdo a proyecto
7 | Clase de Aislación - BIL (a nivel del mar) | kV | De acuerdo a proyecto
8 | Corriente Nominal Barras | A | De acuerdo a proyecto
9 | Instalación | Int./Ext. | Int
10 | Barra Auxiliar | Sí/No | Sí
11 | Cumple Especificación Sísmica | Sí/ No | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
12 | Construcción Celdas
12.1.1 | Grado de Protección compatimento de baja tensión | IP | 4X
12.1.2 | Grado de Protección para compatimento llenos de gas | IP | 65
12.2 | A prueba de Arco Interno | AFLR | Requerido
12.3 | Color | RAL | 7038
13 | Barras
13.1 | Capacidad corriente nominal | A | De acuerdo a proyecto
13.2 | Tipo Aislamiento: Gas (GIS) | GIS | GIS
14 | Celdas
14.1 | Características del Interruptor de la Celda
14.1.2 | Fabricante |  | N/A
14.1.3 | Modelo |  | N/A
14.1.4 | Norma de fabricación |  | N/A
14.1.5 | Corriente nominal | A | N/A
14.1.6 | Corriente Cortocircuito | kA/s | N/A
14.1.7 | Medio de extinción | Vacío /SF6 | N/A
14.1.8 | Motor resorte | Sí/No | N/A
14.1.9 | Secuencia de Operación |  | N/A
14.1.10 | Número de Contactos | NA/NC | N/A
14.2 | Características Seccionador de Puesta a Tierra
14.2.1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
14.2.2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.2.3 | Corriente Cortocircuito/ Segundos | kA | De acuerdo a proyecto
14.3 | Características Transformador de Corriente
14.3.1 | Modelo |  | N/A
14.3.2 | Corriente Nominal | A | N/A
14.3.3 | Corriente Cortocircuito | kA | N/A
14.3.4 | Cantidad | Cantidad | N/A
14.3.5 | Cantidad de Núcleos de medición |  | N/A
14.3.6 | Relación | A | N/A
14.3.7 | Burden | VA | N/A
14.3.8 | Clase de precisión | Cl | N/A
14.3.9 | Cantidad de Núcleos de Protección |  | N/A
14.3.10 | Relación | A | N/A
14.3.11 | Burden | VA | N/A
14.3.12 | Clase de precisión | Cl | N/A
14.3.13 | Factor térmico Nominal | In | N/A
14.4 | Características Transformador de Tensión
14.4.1 | Cantidad |  | 6
14.4.2 | Cantidad de Núcleos |  | 3
14.4.3 | Modelo |  | Inf. Fabricante
14.4.4 | Extraíbles |  | Inf. Fabricante
14.4.6 | Relación | V | 12000/√3 : S1: 120-120/√3 S2: 120-120/√3 S3: 120-120/√3
14.4.7 | Burden | VA | De acuerdo a proyecto
14.4.8 | Clase de precisión |  | De acuerdo a proyecto
14.4.9 | Potencia térmica nominal |  | Inf. Fabricante
14.5 | Entrada Cables de poder
14.5.1 | Terminales |  | N/A
14.5.2 | Cantidad y Sección por Fase |  | N/A
15 | Repuestos recomendados |  | Inf. Fabricante
16 | Información técnica adicional |  | Inf. Fabricante