## DATOS PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social: | ......................……………………………..................................................
Dirección | ........................................................……….......................……………….
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: | ......................……………………………...................................................
Dirección | ........................................................……….......................… |  | País ……..…………....…..……..……
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
Los transformadores de instrumentación serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TC
EMPRESA |  | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA
Tipo de transformador de instrumentación TC |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación
1.1 | Código E4E | 530107 | 530106 | 530105 | 530104 | 530103 | 530102 | 530159 | 530101
2.0 | Características Generales | bar: D1 to D8
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 145 | 145 | 145 | 245 | 245 | 145 | 145 | 245
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 550 | 550 | 550 | 1050 | 1050 | 550 | 550 | 1050
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 230 | 230 | 230 | 460 | 460 | 230 | 230 | 460
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2 | IEC 61869-1/ IEC 61869-2
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite
2.11 | Tipo de montaje | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica
3.0 | Características transformadores de corriente | bar: D1 to D8
3.1 | Inom primaria (A) | 2x1500 | 2x1000 | 1200 | 2 x 200 | 2x1500 | 2x1500 | 2x1000 | 2x1000
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
3.3 | Factor térmico nominal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | bar: D1 to D8
4.0 | Relaciones de transformación | bar: D1 to D8
4.1 | Núcleo 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5
4.2 | Núcleo 2 | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5
4.3 | Núcleo 3 | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5
4.4 | Núcleo 4 | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5
4.5 | Núcleo 5 | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión | bar: D1 to D8
5.1 | Núcleo 1 | 10VA 5P20 (Ver nota 4) | 10VA 5P20 (Ver nota 3) | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20
5.2 | Núcleo 2 | 10VA 5P20 (Ver nota 4) | 10VA 5P20 (Ver nota 3) | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20
5.3 | Núcleo 3 | 10VA 5P20 (Ver nota 4) | 10VA 5P20 (Ver nota 3) | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20
5.4 | Núcleo 4 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5
5.5 | Núcleo 5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5
6.0 | Otras características | bar: D1 to D8
6.1 | Tipo de aislador | bar: D1 to D8
6.2 | Material del aislador | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
6.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 4900 | 4900 | 2900 | 2900 | 4900
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N
6.6 | Material de terminales primarios | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | bar: Marrón to Marrón
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: Marrón to Marrón
6.15 | Color pintura exterior | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: Marrón to Marrón
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: Marrón to Marrón
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados rimarios y secundarios | bar: Marrón to Marrón
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: Marrón to Marrón
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: Marrón to Marrón
7.5 | Determinación de errores | bar: Marrón to Marrón
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | bar: Marrón to Marrón
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | bar: Marrón to Marrón
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | bar: Marrón to Marrón
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: Marrón to Marrón
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: Marrón to Marrón
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | bar: Marrón to Marrón
Notas (1) :La clase de precisión para un núcleo de medición destinado a facturación será de 0,2% ó 0,2S%. (2) :10VA clase 0,5 2≤FS≤5 (Según IEC) ≈ 0,6C12,5 (Según NBR) (3) Para equipos de Icc mayores a 40kA el factor limite de precision normalizado (ALF) debe ser 30. (4) Para equipos de Icc mayores a 50kA el factor limite de precision normalizado (ALF) debe ser 30.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TP
EMPRESA |  | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA | SAESA
Tipo de transformador de instrumentación TP |  | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Ampliación
1.1 | Código E4E | 530156 | 530100 | 530099 | 530098 | 530097 | 530096
2.0 | Características Generales | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 145 | 245 | 145 | 245 | 48.3 | 48.3
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 550 | 1050 | 550 | 1050 | 250 | 250
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 230 | 460 | 230 | 460 | 95 | 95
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 61869-1/ IEC 61869-3 | IEC 61869-1/ IEC 61869-3 | IEC 61869-1/ IEC 61869-3 | IEC 61869-1/ IEC 61869-3 | IEC 61869-1/ IEC 61869-3 | IEC 61869-1/ IEC 61869-3
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite
2.11 | Tipo de montaje | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica
3.0 | Características transformadores de voltaje | bar: D9 to D14
3.1 | Potencia térmica nominal mínima (VA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
3.2 | Carga de precisión simultánea (VA) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
3.3 | Factor de voltaje Contínuo | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn
3.4 | Factor de Voltaje durante 30 segundos | 1,5Vn | 1,5Vn | 1,5Vn | 1,5Vn | 1,5Vn | 1,5Vn
4.0 | Relaciones de transformación | bar: D9 to D14
4.1 | Tensión de Primario (V) | 110000/√3 | 220000/√3 | 110000/√3 | 220000/√3 | 44000/√3 | 44000/√3
4.2 | Tensión de Secundario (V) | 110-110:√3 | 110-110:√3 | 110-110:√3 | 110-110:√3 | 110-110:√3 | 110-110:√3
4.3 | Razón de Vueltas Kr | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 400 | 400
5.0 | Clase de Precisión y Burden | bar: D9 to D14
5.1 | Precisión Devanado N°1 | Clase 0,5/3P | Clase 0,5/3P | Clase 0,5/3P | Clase 0,5/3P | Clase 0,5/3P | Clase 0,5/3P
5.2 | Precisión Devanado N°2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2
5.3 | Precisión Devanado N°3 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2 | Clase 0,2
5.4 | Burden N°1 | 10 VA | 10 VA | 25 VA | 25 VA | 10 VA | 25 VA
5.5 | Burden N°2 | 10 VA | 10 VA | 25 VA | 25 VA | 10 VA | 25 VA
5.6 | Burden N°3 | 10 VA | 10 VA | 25 VA | 25 VA | 10 VA | 25 VA
6.0 | Otras características | bar: D9 to D14
6.1 | Tipo de aislador | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing
6.2 | Material del aislador | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
6.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 2900 | 4900 | 2900 | 4900 | 1612 | 1612
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N
6.6 | Material de terminales primarios | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | bar: Marrón to Marrón
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: Marrón to Marrón
6.15 | Color pintura exterior | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: Marrón to Marrón
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: Marrón to Marrón
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de ENrollados primarios y secundarios | bar: Marrón to Marrón
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: Marrón to Marrón
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: Marrón to Marrón
7.5 | Determinación de errores | bar: Marrón to Marrón
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | bar: Marrón to Marrón
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | bar: Marrón to Marrón
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | bar: Marrón to Marrón
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: Marrón to Marrón
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: Marrón to Marrón
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | bar: Marrón to Marrón