## Portada
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCO DE CONDENSADORES EN CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
Anexo A: Especificación Técnica Banco de Condensadores en Celdas de Media Tensión Revisión: Enero 2025
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono |  | Fax |  | E_Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección |  |  |  | País
Persona a contactar
Teléfono |  | Fax |  | E_Mail
Los Bancos de Condensadores serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## HCTG
HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS BANCO DE CONDENSADORES EN CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN 23 kV
Anexo A: Hoja de Características Técnicas Garantizadas
ITEM | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | CONDICIONES AMBIENTALES
1.1 | Altitud Máxima de Operación |  | m.s.n.m. | 1000
1.2 | Temperatura Mínima |  | °C | 0
1.3 | Temperatura Máxima |  | °C | 30
1.4 | Temperatura Media |  | °C | 20
1.5 | Nivel de Humedad Máxima |  | % | 100
1.6 | Presión Máxima del Viento |  | N/m2 | 400
1.7 | Nivel de contaminación (IEC 60815) |  |  | d
1.8 | Radiación Solar |  | W/m2 | 1000
1.9 | Capa de hielo máxima |  | mm | < 10
1.10 | Uso |  |  | Intemperie
1.11 | Clima |  |  | Templado, húmedo
1.12 | Sismicidad |  |  | NTSyCS y las disposiciones del Anexo Técnico de Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión.
2.0 | ANTECEDENTES GENERALES
2.1 | País |  |  | Por fabricante
2.2 | Modelo |  |  | Por fabricante
2.3 | Tipo |  |  | interior en celda
2.4 | Norma |  |  | IEC 60871
2.5 | Especificación |  |  | ETG-OAE08 STS_CCEE_013,2-0023
2.6 | Cantidad |  | c/u | 2
2.7 | Grado de Protección |  |  | IP 54
3.0 | CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DISEÑO
3.1 | Potencia nominal |  | MVAr | 3,6 en dos etapas de 1,8 MVAr
3.2 | Voltaje nominal del sistema (kV) |  | kV | 23
3.3 | Voltaje Máximo del Equipo (kV) |  | kV | 25.8
3.4 | BIL |  | kVpk | 145
3.5 | Nivel de cortocircuito (kA) |  | kA | 25
3.6 | Conexión de Neutro |  | 3,6 MVAr | Doble Estrella c/neutro flotante
3.7 | Voltaje Auxiliar CA (Vca) |  | V | 380
3.8 | Voltaje Auxiliar (Vcc) |  | V | 125
3.9 | Frecuencia |  | Hz | 50
4 | Swicth de Control
4.1 | Modelo |  |  | Por fabricante
5 | Termomagnéticos: Corriente Continua
5.1 | Voltaje nominal |  | Vcc | 125
5.2 | Intensidad nominal |  | A | Por fabricante
5.3 | Capacidad de ruptura |  | kA | Por fabricante
6 | Seccionador rápido de Puesta a Tierra
6.1 | Marca |  |  | Por fabricante
6.2 | Modelo |  |  | Por fabricante
6.3 | Corriente Cortocircuito |  | kA | Por fabricante
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:
7 | BARRAS
7.1 | Barras principales
7.1.1 | Material |  |  | Por fabricante
7.1.2 | Corriente nominal |  | A | Por fabricante
7.1.3 | Corriente de corto circuito |  | kA | Por fabricante
7.1.4 | Sección |  | mm² | Por fabricante
7.1.5 | Aislación |  | kV | Por fabricante
7.2 | Barras de puesta a tierra (Material) |  |  | Por fabricante
8 | INTERRUPTORES DE CIERRE Y APERTURA
8.1 | Marca |  |  | Por fabricante
8.2 | País |  |  | Por fabricante
8.3 | Modelo |  |  | Por fabricante
8.4 | Tipo |  |  | Por fabricante
8.5 | Voltaje Nominal |  | kV | 23
8.6 | Voltaje Máximo |  | kV | 25.8
8.7 | Corriente Nominal Interruptores |  | A | Por fabricante
8.8 | Capacidad de ruptura Asimétrica |  | kA | Por fabricante
8.9 | Corriente de Cortocircuito durante 3 seg |  | kA | Por fabricante
8.10 | Corriente de cierre |  | kA | Por fabricante
8.11 | Tiempo de interrupción máximo |  | ms | Por fabricante
8.12 | Tiempo total de cierre |  | ms | Por fabricante
8.13 | Tipo de mecanismo de operación |  |  | Por fabricante
8.14 | Voltaje de control |  | VCC | 125
8.15 | Consumo motor |  | W | Por fabricante
8.16 | Consumo Bobina de Apertura |  | W | Por fabricante
8.17 | Consumo Bobina de Cierre |  | W | Por fabricante
9 | PROTECCIONES
9.1 | Marca |  |  | Por fabricante
9.2 | Relé de Protección Multifunción |  |  | Sobrecorriente y Prot. de Desbalance de Neutro
9.3 | Modelo |  |  | Por fabricante
10 | EQUIPOS DE MEDIDA DIGITAL
10.1 | Marca |  |  | Por fabricante
10.2 | Modelo |  |  | Por fabricante
10.3 | Rango de Corriente |  |  | Por fabricante
10.4 | Rango de Tensión |  |  | Por fabricante
10.5 | Rango de Potencia Activa |  |  | Por fabricante
10.6 | Rango de Potencia Reactiva |  |  | Por fabricante
11 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA MEDIDAS
11.1 | Clase de Precisión |  |  | 0.2
11.2 | Burden
|  | Para 1 (A) | VA | 7.5
|  | Para 5 (A) | VA | 30
11.3 | Cantidad |  | c/u | Uno por fase
11.4 | Razones (multirazón) |  | A | Por fabricante
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:
12 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA PROTECCIONES
12.1 | Clase de Precisión |  |  | 5P 20
12.2 | Burden
|  | Para 1 (A) | VA | 7.5
|  | Para 5 (A) | VA | 30
12.3 | Cantidad |  | c/u | Uno por fase
12.4 | Razones (multirazón) |  | A | Por fabricante
13 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
13.1 | Clase de Precisión |  |  | 0.2
13.2 | Burden |  | VA | 50
13.3 | Cantidad |  |  | Por fabricante
13.4 | Razón |  | kV | 23/Ö3 : 0,115/Ö3
14 | CONEXIONADO DE CABLES
14.1 | Entrada de cables de media tensión |  |  | Por fabricante
14.2 | Salida de cables de media tensión |  |  | Por fabricante
14.3 | Entrada de cables de control y comunicaciones |  |  | Por fabricante
14.4 | Salida de cables de control y comunicaciones |  |  | Por fabricante
15 | DIMENSIONES DEL BANCO DE CONDENSADORES
15.1 | Largo por módulo |  | mm | Por fabricante
15.2 | Alto por módulo |  | mm | Por fabricante
15.3 | Ancho por módulo |  | mm | Por fabricante
16 | PESO TOTAL DE BANCOS DE CONDENSADORES
16.1 | Peso por módulo |  | kg | Por fabricante
17 | CONTROL DEL BANCO DE CONDENSADORES
17.1 | Manual-Automático |  |  | Por fabricante
17.2 | Control por voltaje |  |  | Por fabricante
17.3 | Control por tiempo |  |  | Por fabricante
17.4 | Control por factor de potencia |  |  | Por fabricante
18 | REACTOR LIMITADOR
18.1 | Fabricante |  |  | Por fabricante
18.2 | Modelo |  |  | Por fabricante
18.3 | Normas de Fabricación y Pruebas |  |  | IEC 60289
18.4 | Voltaje Nominal |  | kV | 23
18.5 | Frecuencia |  | Hz | 50
18.6 | Corriente Nominal |  | A | Por fabricante
18.7 | Corriente de inserción |  | A | Por fabricante
18.8 | Corriente de cortocircuito simétrico |  | A | Por fabricante
18.9 | BIL |  | kVpk
18.10 | Tipo de aislación del reactor |  |  | Seca
18.11 | Inductancia del reactor |  | mH | Por fabricante
18.12 | Resistencia del reactor |  | Ohm | Por fabricante
18.13 | Dimensiones (alto x diámetro) |  | mm | Por fabricante
18.14 | Peso |  | kg | Por fabricante
19 | LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS
19.1 | Repuesto |  |  | Por fabricante
19.2 | Precio |  |  | Por fabricante
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:
20 | PLANOS Y CATÁLOGOS
20.1 | Plazo de entrega Información Certificada |  | Semana | Por fabricante
20.2 | Plazo de entrega Equipo |  | Semana | Por fabricante
20.3 | Período de Prueba en Fábrica. |  | Semana | Por fabricante
21 | PRUEBAS DE RUTINA Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS TIPO
21.1 | Pruebas de Rutina
21.1.1 | En Condensadores |  |  | Según la Norma IEC 60871
21.2 | Pruebas tipo
21.2.1 | Pruebas sísmicas |  |  | Según NTSyCS y las disposiciones del Anexo Técnico de Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión.
21.2.2 | Voltaje de Impulso entre terminales (BIL)
21.2.3 | Prueba de desconexión sobre fusible interno
21.2.4 | Medición de la tangente del ángulo de pérdida
21.2.5 | Prueba de estabilidad térmica
21.2.6 | Prueba de fusible externo en combinación con un condensador
21.2.7 | Pruebas dieléctricas (impulso, sobretensiones de maniobra
y sobretensiones de frecuencia industrial).
21.2.9 | Prueba de descarga de corto circuito
23 | GARANTIAS
23.1 | Garantía desde fecha puesta en servicio |  |  | 18 meses
23.2 | Garantía desde fecha de entrega |  |  | 24 meses
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA: