## DATOS PROPONENTE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIA TENSIÓN
Anexo A: Especificación Técnica Transformador de Corriente 23 kV - 1 A secundario Revisión: Enero 2025
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección
Persona a contactar
Teléfono |  | Fax |  | E_Mail
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección |  |  |  | País
Persona a contactar
Teléfono |  | Fax |  | E_Mail
Los transformadores de corriente serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega. El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## AMPLA BASE (hidden)
EMPRESA: AMPLA
| Tipo de seccionador |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A22 | A26 | A34 | A35
|  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo (kVef) | 36 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
3 | 1.2 | Corriente nominal (A) | 630 | 630 | 2000 | 2000 | 630 | 630 | 2000 | 1250 | 2000 | 1250 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1600 | 1250 | 800 | 400 | 1250 | 1600 | 1600 | 1250
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg (kA) | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
5 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo (kV cresta) | 200/220 | 200/220 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 200/220 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125
6 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. (kVef) | 80/88 | 80/88 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 80/88 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40 | 36/40
7 | 1.6 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
8 | 1.7 | Número de polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3
9 | 1.8 | Tipo de apertura | Central | Central | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical
10 | 1.9 | Tipo de montaje | - | - | - | - | - | - | Invertido | Vertical | TANDEM | TANDEM | TANDEM | Vertical | Invertido | Invertida | Invertida | Invertida | Invertida | Invertida | HORIZONTAL | Vertical | TANDEN | Vertical
11 | 1.10 | Distancia entre polos (mm) | A1: 1500; A2: 1500; A3: 914; A4: 914; A5: 914; A6: 914
12 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | bar: A1 to A3
13 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | MA | MA | MA | EL | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MO
14 | 1.13 | Material cuchillas principales | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre | Cobre o Aluminio | Cobre o Aluminio | Cobre | Cobre o Aluminio | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
15 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata (mm) | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20 | 10 a 20
16 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | bar: A1 to A4; A14 to A15
17 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | bar: A1 to A22
18 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | bar: A1 to A35
19 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | bar: A1 to A22
20 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra
21 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra(Sí/No) | bar: A2
22 | 1.21 | Croquis de referencia | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | DEN-00.05.82-0801 | DEN-00.05.82-0801 | DEN-00.05.82-0801 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | DPE-00.05.02-0743 | DPE-00-05-02-0742 | DPE-00-05-02-0742 | DPE-00-05-02-0742 | DPE-00-05-02-0742 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571 | ABNT/NBR 7571
23 | 2.0 | Otras características del seccionador
24 | 2.1 | Norma de fabricación | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571 | ABNT/NBR 6935 y 7571
25 | 2.2 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
26 | 2.3 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
27 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
28 | 2.5 | Peso de cada polo (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
29 | 2.6 | Peso de la base (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 2.7 | Peso total (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 2.8 | Largo (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
32 | 2.9 | Ancho (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 2.10 | Alto (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
34 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | bar: A1 to A35
35 | 3.0 | Características de los accesorios
36 | 3.1 | Tipo de aislador | TR-210 | TR-210 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-210 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205
37 | 3.2 | Material aislador (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
38 | 3.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
39 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador (mm) | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV | 25mm/kV
40 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 2 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA | Placa de cobre 4 agujeros NEMA
41 | 3.6 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín | Sí 1 por polo, mín
42 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable (Sí/No) | bar: A1 to A35
43 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales (NA/NC) | A1: 8NA/8NC; A2: 8NA/8NC; A3: 8NA/8NC; A4: 8NA/8NC; A5: 8NA/8NC; A6: 8NA/8NC
44 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (NA/NC)
45 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
46 | 4.1 | Grado protección IP54 (Sí/No) | bar: A1 to A35
47 | 4.2 | Voltaje control (Vcc) | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 4.3 | Voltaje motor (Vcc) | - | - | - | 125 +10% - 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | 4.4 | Voltaje SS/AA (Vca) | - | - | - | 220/127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado(Sí/No) | bar: A1 to A35
51 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto (Sí/No) | bar: A1 to A35
52 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar (Sí/No) | bar: A1 to A35
53 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares (Sí/No) | bar: A1 to A35
54 | 4.9 | Se incluye manivela (Sí/No) | bar: A1 to A35
55 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. (Sí/No) | bar: A1 to A35
56 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso (seg) | - | - | - | < = 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
57 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV (Sí/No) | bar: A1 to A35
58 | 4.13 | Placa diagramática circuitos control (Sí/No) | bar: A1 to A35
59 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete (Sí/No) | bar: A1 to A35
60 | 4.15 | Calefactor con termostato (Sí/No) | bar: A1 to A35
61 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | bar: A1 to A35
62 | 4.17 | Color pintura | - | - | - | Munsell N6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
63 | 5.0 | Pruebas de recepción
64 | 5.1 | Inspección visual y dimensional (Sí/No) | bar: A1 to A35
65 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal (Sí/No) | bar: A1 to A35
66 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control (Sí/No) | bar: A1 to A8; A22 to A35
67 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado (Sí/No) | bar: A4
68 | 5.5 | Operación seccionador armado (Sí/No) | bar: A1 to A6
69 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete (Sí/No) | bar: A4; A14 to A18
70 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado (Sí/No) | bar: A1 to A35
71 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
72 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
73 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## CODENSA BASE (hidden)
EMPRESA: CODENSA
| Tipo de seccionador |  | B1 | B2 | B3 | B4
|  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo (kVef) | 36 | 36 | 36 | 36
3 | 1.2 | Corriente nominal (A) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg (kA) | 16 | 16 | 16 | 16
5 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo (kV cresta) | 195 | 195 | 195 | 195
6 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. (kVef) | 80 | 80 | 80 | 80
7 | 1.6 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60
8 | 1.7 | Número de polos | 3 | 3 | 3 | 3
9 | 1.8 | Tipo de apertura | Central | Central | Vertical | Vertical
10 | 1.9 | Tipo de montaje | - | - | - | -
11 | 1.10 | Distancia entre polos (mm) | 320 | 320 | 320 | 320
12 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | No | No | No | No
13 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | MA | MA | MA | MA
14 | 1.13 | Material cuchillas principales | - | - | - | -
15 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata (mm) | 50 | 50 | 50 | 50
16 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
17 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
18 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | Sí | No | Sí | No
19 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | MA | No aplicable | MA | No aplicable
20 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra | - | No aplicable | - | No aplicable
21 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra(Sí/No) | Si | No aplicable | Si | No aplicable
22 | 1.21 | Croquis de referencia | - | - | - | -
23 | 2.0 | Otras características del seccionador
24 | 2.1 | Norma de fabricación | IEC | IEC | IEC | IEC
25 | 2.2 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
26 | 2.3 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
27 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | Ext | Ext | Ext | Ext
28 | 2.5 | Peso de cada polo (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
29 | 2.6 | Peso de la base (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 2.7 | Peso total (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 2.8 | Largo (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
32 | 2.9 | Ancho (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 2.10 | Alto (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
34 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
35 | 3.0 | Características de los accesorios
36 | 3.1 | Tipo de aislador | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
37 | 3.2 | Material aislador (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
38 | 3.3 | Color del aislador | Marron | Marron | Marron | Marron
39 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador (mm)
40 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales | Ver E-SE-006 | Ver E-SE-006 | Ver E-SE-006 | Ver E-SE-006
41 | 3.6 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
42 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
43 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales (NA/NC) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
44 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (NA/NC) | - | - | - | -
45 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
46 | 4.1 | Grado protección IP54 (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
47 | 4.2 | Voltaje control (Vcc) | 125 | 125 | 125 | 125
48 | 4.3 | Voltaje motor (Vcc) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
49 | 4.4 | Voltaje SS/AA (Vca) | 120 | 120 | 120 | 120
50 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado(Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
51 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
52 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
53 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares (Sí/No) | SI | SI | SI | SI
54 | 4.9 | Se incluye manivela (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
55 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
56 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso (seg) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
57 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
58 | 4.13 | Placa diagramática circuitos control (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
59 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
60 | 4.15 | Calefactor con termostato (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
61 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
62 | 4.17 | Color pintura | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
63 | 5.0 | Pruebas de recepción
64 | 5.1 | Inspección visual y dimensional (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
65 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
66 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
67 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
68 | 5.5 | Operación seccionador armado (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
69 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
70 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
71 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
72 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
73 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## COELCE BASE (hidden)
EMPRESA: COELCE
| Tipo de seccionador |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10
|  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo (kVef) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
3 | 1.2 | Corriente nominal (A) | 630 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 630 | 630 | 1250 | 2000 | 630
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg (kA) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
5 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo (kV cresta) | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125
6 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. (kVef) | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38 | 34/38
7 | 1.6 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
8 | 1.7 | Número de polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3
9 | 1.8 | Tipo de apertura | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Lateral | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Lateral
10 | 1.9 | Tipo de montaje | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horiz o Vert | Horizontal | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Horizontal
11 | 1.10 | Distancia entre polos (mm) | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2
12 | 1.11 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | bar: C1 to C10
13 | 1.12 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | bar: C1 to C10
14 | 1.13 | Material cuchillas principales | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet. | Cobre Elet.
15 | 1.14 | Espesor recubrimiento de plata (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
16 | 1.15 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | bar: C1 to C10
17 | 1.16 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | bar: C1 to C2; C4
18 | 1.17 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | bar: C1 to C10
19 | 1.18 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | bar: C1 to C10
20 | 1.19 | Material cuchillas puesta a tierra | bar: C1 to C10
21 | 1.20 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra(Sí/No) | bar: C1 to C10
22 | 1.21 | Croquis de referencia | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2
23 | 2.0 | Otras características del seccionador
24 | 2.1 | Norma de fabricación | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR
25 | 2.2 | Marca | bar: C1 to C10
26 | 2.3 | Tipo o modelo | - | - | - | - | - | TANDEM | - | - | - | -
27 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
28 | 2.5 | Peso de cada polo (kg) | bar: C1 to C10
29 | 2.6 | Peso de la base (kg) | bar: C1 to C10
30 | 2.7 | Peso total (kg) | bar: C1 to C10
31 | 2.8 | Largo (mm) | bar: C1 to C10
32 | 2.9 | Ancho (mm) | bar: C1 to C10
33 | 2.10 | Alto (mm) | bar: C1 to C10
34 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | bar: C1 to C10
35 | 3.0 | Características de los accesorios
36 | 3.1 | Tipo de aislador | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4 | TR-4
37 | 3.2 | Material aislador (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
38 | 3.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
39 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador (mm) | bar: C1 to C10
40 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 2 NEMA | Bronze Est. 2 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA | Bronze Est. 4 NEMA
41 | 3.6 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | bar: C1 to C10
42 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable (Sí/No) | bar: C1 to C10
43 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales (NA/NC) | 6NA+6NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | 6NA+6NC | - | - | - | - | 6NA+6NC
44 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (NA/NC) | bar: C1 to C10
45 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
46 | 4.1 | Grado protección IP54 (Sí/No) | bar: C1 to C5
47 | 4.2 | Voltaje control (Vcc) | - | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | - | - | - | - | 125+10%-20%
48 | 4.3 | Voltaje motor (Vcc) | - | - | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | - | - | - | - | 125+10%-20%
49 | 4.4 | Voltaje SS/AA (Vca) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  | 220
50 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado(Sí/No) | bar: C1 to C10
51 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto (Sí/No) | bar: C1 to C10
52 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar (Sí/No) | bar: C1 to C10
53 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares (Sí/No) | bar: C1 to C10
54 | 4.9 | Se incluye manivela (Sí/No) | bar: C1 to C10
55 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. (Sí/No) | bar: C1 to C10
56 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso (seg) | bar: C1 to C10
57 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV (Sí/No) | bar: C1 to C10
58 | 4.13 | Placa Diagrama Eléctrico (Sí/No) | bar: C1 to C10
59 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete (Sí/No) | bar: C1 to C10
60 | 4.15 | Calefactor con termostato (Sí/No) | bar: C1 to C10
61 | 4.16 | Gabinete Mecanismo Operación/Caja contactos G:Galvanizado / P:Pintura Color | G/P | G/P | G / P | G/P | G / P | - | - | - | - | G/P
62 | 4.17 | Color Pintura Exterior (Munsell N6,5) | bar: C1 to C10
63 | 5.0 | Pruebas de recepción
64 | 5.1 | Inspección visual y dimensional (Sí/No) | bar: C1 to C10
65 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal (Sí/No) | bar: C1 to C10
66 | 5.3 | Voltaje soportado de frec. ind. en seco y bajo lluvia sobre el circuito principal | bar: C1 to C10
67 | 5.4 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control (Sí/No) | bar: C1 to C10
68 | 5.5 | Funcionamiento comando motorizado (Sí/No) | bar: C1 to C10
69 | 5.6 | Operación seccionador armado (Sí/No) | bar: C1 to C10
70 | 5.7 | Estanqueidad del gabinete (Sí/No) | bar: C1 to C10
71 | 5.8 | Verificación pintura y galvanizado (Sí/No) | bar: C1 to C10
72 | 5.9 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | bar: C1 to C10
73 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
74 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## HCTG
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDIA TENSIÓN Transformador de Corriente 23 kV - 1 A secundario
Anexo A TC-E2-1-10 Revisión: Enero 2025
ITEM | Descripción |  | Unidad | Especificado | Ofrecido
1.0 | Condiciones Ambientales
1.1 | Altitud Máxima de Operación |  | m.s.n.m. | 1000
1.2 | Temperatura Mínima |  | °C | 0
1.3 | Temperatura Máxima |  | °C | 30
1.4 | Temperatura Media |  | °C | 20
1.5 | Nivel de Humedad (Invierno) |  | % | 98
1.6 | Humedad Relativa Media |  | % | 70 a 100
1.7 | Presión Máxima del Viento |  | N/m2 | 400
1.8 | Nivel de contaminación |  | - | d - heavy
1.9 | Radiación Solar |  | W/m2 | 1000
1.10 | Capa de hielo máxima |  | mm | < 10
1.11 | Clima |  |  | Templado, húmedo
1.12 | Sismicidad |  |  | NTSyCS y Anexo Técnico, Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, aprobado según Resolución Exenta 41 del 24 de enero de 2025.
1.13 | Velocidad del viento sostenida |  | km/h | 100
1.14 | Elevación temperatura adicional por radiación |  | °C | 15
2.0 | Características Generales
2.1 | Tensión máxima del equipo |  | kV | 25.8
2.2 | Tensión nominal del sistema |  | kV | 23
2.3 | Nivel de Aislamiento pleno |  | kV cresta | 145
2.4 | Aislamiento pleno a frecuencia Industrial |  | kVef | 50
2.5 | Frecuencia Nominal |  | Hz | 50
2.6 | Marca |  | - | Por Proponente
2.7 | País |  |  | Por Proponente
2.8 | Tipo o Modelo |  | - | Por Proponente
2.9 | Norma |  | - | IEC 61869-2
2.10 | Uso |  | - | Exterior
2.11 | Medio Aislante |  | - | Aceite o Resina Epoxica
2.12 | Tipo de Montaje |  | - | En estructura Metálica
2.13 | Conexión del primario serie-paralelo |  | - | serie-paralelo
2.14 | Conexión de neutro |  | - | Solidamente aterrizado
2.15 | Nivel de cortocircuito |  | kA | 25
3.0 | Características Transformadores de Corriente (T/C)
3.1 | Corriente Nominal primaria |  | A | 100-200
3.2 | Corriente Nominal Secundaria |  | A | 1
3.3 | Cantidad Núcleos |  | - | 3
3.4 | Clase Precisión Núcleos de Protección (2 núcleos) |  | - | 5P20
3.5 | Burden Núcleos de Protección |  | VA | 15
3.6 | Clase Precisión Núcleos de Medida (1 núcleo) |  | - | 0.2 FS5 (Rango extendido 1VA al 100% del Burden)
3.7 | Burden Núcleos de Medida |  | VA | 2.5
3.8 | Corriente Termica permanente |  |  | 1,5 In
3.9 | Corriente Térmica durante 1seg. |  | kAef | Por Proponente
3.10 | Corriente Dinámica |  | kA cresta | Por Proponente
4.0 | Otras Características
4.1 | Tipo de Aislador |  | - | Columna
4.2 | Material del aislador |  | - | Porcelana o Epoxico
4.3 | Color del aislador |  | - | Marrón
4.4 | Distancia de fuga mínima del aislador |  | mm | 645
4.5 | Distancia de arco |  | mm | Por Proponente
4.6 | Tipo de Terminal primario |  | - | Placa 4N
4.7 | Material de terminales primarios |  | - | Cu Plateado
4.8 | Conector de conexión a tierra |  | - | Por Proponente
4.9 | Material placa de características |  | - | Acero inoxidable
4.10 | Material placa con diagrama de conexiones |  | - | Acero inoxidable
4.11 | Material placa de advertencia |  | - | Acero inoxidable
4.12 | Indicador de nivel de aceite |  | - | Por Proponente
4.13 | Dispositivo de muestreo del aceite |  | - | Por Proponente
4.14 | Terminación superficies metálicas |  | - | Galvanizada en caliente
4.15 | Color pintura exterior |  | - | RAL 7038
4.16 | Peso del transformador |  | kg | Por Proponente
5.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta
5.1 | Medida capacitancia y factor de potencia del dieléctrico |  | - | Sí
5.2 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. |  | - | Sí
5.3 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado |  | - | Sí
5.4 | Curvas características |  | - | Por Proponente
6.0 | Pruebas de Tipo
6.1 | Prueba de corriente de corto circuito de corta duración |  |  | IEC 61869-2
6.2 | Prueba de aumento de temperatura |  |  | IEC 61869-2
6.3 | Prueba a impulso de rayo |  |  | IEC 61869-2
6.4 | Prueba a impulso de maniobra |  |  | IEC 61869-2
6.5 | Pruebas de estanqueidad o hermeticidad |  |  | IEC 61869-2
6.6 | Determinación de errores |  |  | IEC 61869-2
6.7 | Prueba de RIV (voltaje de radiointerferencia) |  |  | IEC 61869-2
7.0 | Pruebas de Rutina
7.1 | Verificación de marcas de terminales |  |  | IEC 61869-2
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios |  |  | IEC 61869-2
7.3 | Medida de descargas parciales |  |  | IEC 61869-2
7.4 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados secundarios |  |  | IEC 61869-2
7.5 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados primarios y secundarios |  |  | IEC 61869-2
7.6 | Pruebas de sobrevoltaje entre espiras |  |  | IEC 61869-2
7.7 | Determinación de errores |  |  | IEC 61869-2
7.0 | Garantias
7.1 | Garantía desde fecha de entrega |  | meses | 24
7.2 | Garantía desde puesta en servicio |  | meses | 18
NOMBRE Y FIRMA DEL FABRICANTE |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA: |  |  | FECHA:

## CHILECTRA BASE (hidden)
EMPRESA: CHILECTRA
| Tipo de seccionador |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D14
|  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo (kVef) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 36 | 25
3 | 1.2 | Corriente nominal (A) | 630 | 630 | 3150 | 630 | 630 | 2000 | 2000 | 630 | 2000 | 630 | 630 | 2000 | 2000
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg (kA) | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25 | 31.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | 25 | 25
5 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo (kV cresta) | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 110/125 | 150/165 | 150/165 | 150/165 | 150/165 | 110/125 | 110/125 | 150/165 | 200/220 | 150/165
6 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. (kVef) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 70/77 | 70/77 | 70/77 | 70/77 | 50/55 | 50/55 | 70/77 | 80/88 | 70/77
7 | 1.6 | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
8 | 1.7 | Número de polos | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3
9 | 1.8 | Tipo de apertura | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical
10 | 1.9 | Tipo de montaje | - | - | - | Semi Inv. | - | - | - | Semi Inv. | Vertical | - | - | Vertical | Vertical
11 | 1.10 | Distancia entre polos (mm) | Inf. Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | - | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | Inf.Fabricante | - | - | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
12 | 1.11 | Ancho de la base seccionador (mm) | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127 | > 127
13 | 1.12 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | bar: D1 to D14
14 | 1.13 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | bar: D1 to D14
15 | 1.14 | Material cuchillas principales | bar: D1 to D14
16 | 1.15 | Espesor recubrimiento de plata (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
17 | 1.16 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | bar: D1 to D14
18 | 1.17 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | bar: D1 to D14
19 | 1.18 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | bar: D1 to D14
20 | 1.19 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | - | MA | - | - | - | - | MO | - | - | - | - | - | -
21 | 1.20 | Material cuchillas puesta a tierra | bar: D1 to D14
22 | 1.21 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra(Sí/No) | bar: D1 to D14
23 | 1.22 | Croquis de referencia | bar: D1 to D14
24 | 2.0 | Otras características del seccionador
25 | 2.1 | Norma de fabricación | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC
26 | 2.2 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
27 | 2.3 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
28 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT | EXT
29 | 2.5 | Peso de cada polo (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
30 | 2.6 | Peso de la base (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
31 | 2.7 | Peso total (kg) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
32 | 2.8 | Largo (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 2.9 | Ancho (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
34 | 2.10 | Alto (mm) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
35 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | bar: D1 to D14
36 | 3.0 | Características de los accesorios
37 | 3.1 | Tipo de aislador | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-205 | TR-208 | TR-208 | TR-208 | TR-208 | TR-205 | TR-205 | TR-208 | TR-210 | TR-208
38 | 3.2 | Material aislador (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
39 | 3.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
40 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 720 | 500
41 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada | 4 NEMA, plateada
42 | 3.6 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | bar: D1 to D14
43 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable (Sí/No) | bar: D1 to D14
44 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales (NA/NC) | 6 NA/ 6 NC | 6NA/6NC | 6 NA/ 6 NC | - | 6 NA/ 6 NC | 6 NA/ 6 NC | 6 NA/ 6 NC | - | 6 NA/NC | 6 NA/NC | 6 NA/NC | 6 NA/NC | 6 NA/NC
45 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (NA/NC) | - | 6NA/6NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
47 | 4.1 | Grado protección IP54 (Sí/No) | bar: D1 to D14
48 | 4.2 | Voltaje control (Vcc) | - | - | 125+10%-20% | - | - | 125+10%-20% | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | -
49 | 4.3 | Voltaje motor (Vcc) | - | - | 125+10%-20% | - | - | 125+10%-20% | 125+10%-20% | - | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | 125+10%-20% | -
50 | 4.4 | Voltaje SS/AA (Vca) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | - | - | 380/220 | 380/220 | - | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | -
51 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado(Sí/No) | bar: D1 to D14
52 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto (Sí/No) | bar: D1 to D14
53 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar (Sí/No) | bar: D1 to D14
54 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares (Sí/No) | bar: D1 to D14
55 | 4.9 | Se incluye manivela (Sí/No) | bar: D1 to D14
56 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. (Sí/No) | bar: D1 to D14
57 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso (seg) | bar: D1 to D14
58 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV (Sí/No) | bar: D1 to D14
59 | 4.13 | Placa diagrama eléctrico (Sí/No) | bar: D1 to D14
60 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete (Sí/No) | bar: D1 to D14
61 | 4.15 | Calefactor con termostato (Sí/No) | bar: D1 to D14
62 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | bar: D1 to D14
63 | 4.17 | Color pintura | bar: D1 to D14
64 | 5.0 | Pruebas de recepción
65 | 5.1 | Inspección visual y dimensional (Sí/No) | bar: D1 to D14
66 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal (Sí/No) | bar: D1 to D14
67 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control (Sí/No) | bar: D1 to D14
68 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado (Sí/No) | bar: D1 to D14
69 | 5.5 | Operación seccionador armado (Sí/No) | bar: D1 to D14
70 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete (Sí/No) | bar: D1 to D14
71 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado (Sí/No) | bar: D1 to D14
72 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
73 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
74 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## EDESUR BASE (hidden)
EMPRESA: EDESUR
| Tipo de seccionador |  | F1 | F2 | F3 | F4
|  |  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1 | 1.0 | Características técnicas del seccionador
2 | 1.1 | Voltaje nominal del equipo (kVef) | 15 | 15 | 36 | 36
3 | 1.2 | Corriente nominal (A) | 630 | 630 | 630 | 630
4 | 1.3 | Corriente cortocircuito, 1 seg (kA) | 16 | 16 | 8 | 8
5 | - | Intensidad de corte en servicio normal | - | - | - | -
6 | 1.4 | De transformador en vacío (A) | 2,5 | - | 2,5 | -
7 | 1.5 | De cable en vacío (A) | 10 | - | 10 | -
8 | 1.6 | De línea en vacío (A) | 2.5 | - | 2.5 | -
9 | 1.7 | Int. de cierre en cond. de cortocircuito (kA) | 20 | 33.5 | 20 | 20
10 | 1.8 | Voltaje soportado impulso rayo (kV cresta) | 110/95 | 110/95 | 195/170 | 195/170
11 | 1.9 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min. (kVef) | 45/38 | 45/38 | 80/70 | 80/70
12 | 1.10 | Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50
13 | 1.11 | Número de polos | 3 | 1 | 3 | 1
14 | 1.12 | Tipo de apertura | Manual, independiente de la velocidad de maniobra del operador | Manual, con bastón o pértiga | Manual, independiente de la velocidad de maniobra del operador | Manual, con bastón o pértiga
15 | 1.13 | Tipo de montaje | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical | Horizontal/vertical
16 | 1.14 | Distancia entre polos (mm) | A indicar | 500 | A indicar | 500
17 | 1.15 | Ancho de la base seccionador (mm) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
18 | 1.16 | Incluye cuernos de arco (Sí/No) | - | - | - | -
19 | 1.17 | Mando cuchillas principales electromecánico(EL)/manual(MA) | MA, bloqueo a candado posición cerrado y abierto | MA, con bloqueo a posición cerrado y abierto | MA, con bloqueo a posición cerrado y abierto | MA, con bloqueo a posición cerrado y abierto
20 | 1.18 | Material cuchillas principales | - | - | - | -
21 | 1.19 | Espesor recubrimiento de plata (mm) | - | - | - | -
22 | 1.20 | Autolimpieza de los contactos (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
23 | 1.21 | Dispositivo electromecánico de bloqueo para mando manual (Sí/No) | Sí | - | Sí | -
24 | 1.22 | Incluye cuchillas puesta a tierra (Sí/No) | No | No | No | No
25 | 1.23 | Mando cuchillas puesta a tierra electromecánico(EL)/manual(MA) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
26 | 1.24 | Material cuchillas puesta a tierra | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
27 | 1.25 | Enclavamientos eléctrico y mecánico entre cuchillas principales y tierra(Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
28 | 1.26 | Carga resistida por rotura por flexión (daN) | - | 400 | - | 400
29 | 1.27 | Croquis de referencia | Si | Si | Si | Si
30 | 2.0 | Otras características del seccionador
31 | 2.1 | Norma de fabricación | IEC | IEC | IEC | IEC
32 | 2.2 | Marca | - | - | - | -
33 | 2.3 | Tipo o modelo | - | - | - | -
34 | 2.4 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
35 | 2.5 | Peso de cada polo (kg) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
36 | 2.6 | Peso de la base (kg) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
37 | 2.7 | Peso total (kg) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
38 | 2.8 | Largo (mm) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
39 | 2.9 | Ancho (mm) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
40 | 2.10 | Alto (mm) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
41 | 2.11 | Cumple especificación sísmica (Sí/No) | No | No | No | No
42 | 3.0 | Características de los accesorios
43 | 3.1 | Tipo de aislador | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
44 | 3.2 | Material aislador (porcelana/polimérico) | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico | Porcelana/polimérico
45 | 3.3 | Color del aislador | Gris | Gris | Gris | Gris
46 | 3.4 | Distancia mínima de fuga aislador (mm) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
47 | 3.5 | Tipo y material de terminales principales | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
48 | 3.6 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | No | No | No | No
49 | 3.7 | Placa de característica acero inoxidable (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
50 | 3.8 | Contactos auxiliares cuchillas principales (NA/NC) | - | - | - | -
51 | 3.9 | Contactos auxiliares cuchillas de tierra (NA/NC) | - | - | - | -
52 | 4.0 | Gabinete mando(s) electromecánico(s)
53 | 4.1 | Grado protección IP54 (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
54 | 4.2 | Voltaje control (Vcc) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
55 | 4.3 | Voltaje motor (Vcc) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
56 | 4.4 | Voltaje SS/AA (Vca) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
57 | 4.5 | Contador de operaciones del mecanismo motorizado(Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
58 | 4.6 | Switch de 3 posiciones: local, bloqueado, remoto (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
59 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
60 | 4.8 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
61 | 4.9 | Se incluye manivela (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
62 | 4.10 | Tiempo para maniobra: 9 segundos máx. (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
63 | 4.11 | Tiempo mecanismo sellado para órdenes por pulso (seg) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
64 | 4.12 | Alambrado 0,6/1 KV (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
65 | 4.13 | Placa diagrama eléctrico (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
66 | 4.14 | Iluminación interior del gabinete (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
67 | 4.15 | Calefactor con termostato (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
68 | 4.16 | Gabinete galvanizado (G) / pintado (P) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
69 | 4.17 | Color pintura | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
70 | 5.0 | Pruebas de recepción
71 | 5.1 | Inspección visual y dimensional (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
72 | 5.2 | Medida de la resistencia del circuito principal (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
73 | 5.3 | Voltaje soportado sobre los circuitos auxiliares y de control (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
74 | 5.4 | Funcionamiento comando motorizado (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
75 | 5.5 | Operación seccionador armado (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
76 | 5.6 | Estanqueidad del gabinete (Sí/No) | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable
77 | 5.7 | Verificación pintura y galvanizado (Sí/No) | Si | Si | Si | Si
78 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) | Si | Si | Si | Si
79 | 7.0 | Información Técnica adicional (anexar documentos) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar
80 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar