## Palena Gen
|  | Río Azul | Río Azul | Río Azul | Río Azul | Chaitén | Chaitén | Chaitén | Futa | Futa | Palena | Puyuhuapi | Lago Verde
|  | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | Unidad 5 | Unidad 6 | Unidad 7 | Unidad 8 | Unidad 9 | Unidad 10 | Unidad 11 | Unidad 12
Unidades Generadoras | Sistema | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena
| Propietario | EEDELAYSEN | EEDELAYSEN | EEDELAYSEN | EEDELAYSEN | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A.
| Giro (1) | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación
| Región | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11
| Provincia | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Palena | Aysén | Coyhaique
Coordenadas [latitud y longitud]
| Tipo Unidad generadora (2) | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel
| Capacidad [MW] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.292 | 0.15
| Potencia Mínima [MW] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
| Año Fabricación o Construcción | 1987 | 1987 | 1987 | 2001 | 1998 | 2003 | 1999 | 1995 |  |  | 1995 | 1973
Vida Útil
| Tasa de Indisponibilidad Forzada | [9 empty] | 5% | 5% | 5% | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Días Mantenimiento Anual | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504
| Tiempo de Partida [minutos] | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Tipo Turbina (3) | Turgo | Turgo | Turgo | Turgo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tipo Generador (4) | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo
| Número de Polos Generador | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Velocidad [r. p. m.] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| Tipo Refrigeración (5) | Unidad 5: Agua; Unidad 6: Agua; Unidad 7: Agua; Unidad 8: Agua; Unidad 9: Agua | Agua | Agua | Agua
| Tipo Lubricación (6) | Unidad 5: Aciete; Unidad 6: Aciete; Unidad 7: Aciete; Unidad 8: Aciete; Unidad 9: Aciete | Aciete | Aciete | Aciete
| Tensión en Bornes | 400 | 400 | 400 | 400 | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v
| Transformador elevador de tensión (7) | 500KVA Yn d | 500KVA Yn d | 500KVA Yn d | 500KVA Yn d | 420 KVA Ynd | 500 KVA Ynd | 400 KVA Ynd | 500 KVA Yd |  | 300 KVA Ynd | 500 KVA Ynd | NA
| Línea Hasta Subestación de Inyección (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subestación en que Inyecta | PMT Río Azul | PMT Río Azul | PMT Río Azul | PMT Río Azul | Chaitén | Chaitén | Chaitén | Futa | Futa | Palena | Puyuhuapi | Lago Verde
Termoeléctricas | Tipo Combustible | NA | NA | NA | NA | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel
| Consumo Específico | NA | NA | NA | NA | 0.250 lts/KWH | 0.314 lts/KWH | 0.313 lts/KWH |  | 0.350 lts/KWH | 0.309 lts/KWH | 0.293 lts/KWH | 0.812 lts/KWH
| Combustible Alternativo | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Consumo Específico Alternativo | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Costo Variable no Combustible | 14.9 US$/MWH | 14.9 US$/MWH | 14.9 US$/MWH | 14.9 US$/MWH | 70.1 US$/MWH | 70.1 US$/MWH | 70.1 US$/MWH | 16.1 US$/MWH | 16.1 US$/MWH | 11.3 US$/MWH | 47.7 US$/MWH | 30 US$/MWH
| Estanque de Combustibles (9) | NA | NA | NA | NA | Aereo - 54.000 lts |  |  | Aereo - 52.000 lts |  | Aereo - 15.000 lts | Aereo - 15.000 lts | Aereo - 30.000 lts
| Sistema de Tratamiento Combustibles (10) | NA | NA | NA | NA | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado
Hidroeléctricas | Flujo Máximo Agua [mt3/seg] | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Energía Anual Media [GWh] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Factor de Planta (11) | 47.24% | 47.24% | 47.24% | 47.24% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Altura Máxima de Caída [mt] | 178.9 mt | 178.9 mt | 178.9 mt | 178.9 mt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Volumen Embalse [M mts3] | de pasada | de pasada | de pasada | de pasada | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Volumen Regulación [M mts3] | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 5 to Unidad 9
| Cota Máxima/Mínima [m.s.n.m] | 204.50 / 204.00 | 204.50 / 204.00 | 204.50 / 204.00 | 204.50 / 204.00 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tipo de Presa (12) | Hormigon | Hormigon | Hormigon | Hormigon | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tuberías a Presión (13) | 2 tuberias de acero de 710 mm de diametro, 808 mts de longitud. |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Canales de Aducción (14) | Tuberia PECC de 800 mm de diametro, 426 mts de longitud |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Bocatomas (15) | Río Azul | Río Azul | Río Azul | Río Azul | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Canales de Evacuación (16) | 4 canales de hormigon de 14 mts de longitud, 1 canal de hormigon general de 25 mts de longitud para evacaución del agua turbinada de los 4 grupos |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Vertedero (17) | sobre cota 204.50 en 17 mts de ancho, evacaución de crecidas de 170 m3/s |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Chimenea de Equilibrio (18) | Hormigon armado, 12.3 mts de altura por 2.84 mts de diametro poligonal |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Eólicas | Velócidad Máxima Viento | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Velocidad Mínima Viento | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Energía Anual Media [GWh] | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Factor de Planta | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Tipo Aerogenerador | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Número de Aspas | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Altura Sobre el Terreno [mt] | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
| Altura Absoluta [m.s.n.m.] | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 1 to Unidad 9
Otros (19) | Equipos de Control | Tablero de control mediddas eléctricas mecánicas y protecciones |  |  |  | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro
| Equipos de Medida | Clase 0.5 |  |  |  | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5
| Protecciones | Eléctricas y mecánicas |  |  |  | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59
| Banco de Baterías | 4 baterias de 12 volts CC.180 amp/hrs., 2 cargadaores de baterias de 48 volts CC. De 20 Amp.- 1 BATERIA DE 6 VOLTS cc 60 Amp/hrs, 1 cargador de 6 volts de 15 Amp. |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tipo de Fundación | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 5 to Unidad 9
| Edificios o Galpones | Unidad 5: Galpon; Unidad 6: Galpon; Unidad 7: Galpon; Unidad 8: Galpon; Unidad 9: Galpon | Galpon | Contenedor | Contenedor Movil
Parámetro eléctricos (20) | Reactancia Síncrona + | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 5 to Unidad 9
| Reactancia Síncrona - | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 5 to Unidad 9
| Reactancia Síncrona 0 | [9 empty] | NA | NA | NA | bar: Unidad 5 to Unidad 9
Fecha de Puesta en Servicio |  | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | Dic.98 | Dic.98 | Dic.98 | Jul.08 | Dic.82 | Dic.82 | Jun.08 | Ago.06

## Aysén Generación
|  | Tehuelche | [5 empty] | CTPA |  |  |  | Chacabuco |  |  | Ibañez | Eólica |  |  | CHLA |  | CHPA
|  | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | Unidad 5 | Unidad 6 | Unidad 7 | Unidad 8 | Unidad 9 | Unidad 10 | Unidad 11 | Unidad 12 | Unidad 13 | Unidad 13 | Unidad 14 | Unidad 15 | Unidad 16 | Unidad 17 | Unidad 18 | Unidad 19 | Unidad 20 | Unidad 21 | Unidad 22
Unidades Generadoras | Sistema | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén
| Propietario | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A.
| Giro (1) | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación
| Región | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Provincia | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Pto. Aysén | Pto. Aysén | Pto. Aysén | Pto. Aysén | Pto. Aysén | Pto. Aysén | Pto. Aysén | Grl. Carrera | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Aysén | Aysén | Aysén | Aysén
| Coordenadas [latitud y longitud] | 45°37'29'' S/ 72°06'01''O | 45°37'29'' S/ 72°06'01''O | 45°37'29'' S/ 72°06'01''O | 45°37'29'' S/ 72°06'01''O | 45°37'29'' S/ 72°06'01''O | 45°37'29'' S/ 72°06'01''O | 45°22'32'' S/ 72°42'41''O | 45°22'32'' S/ 72°42'41''O | 45°22'30'' S/ 72°42'34''O | 45°22'32'' S/ 72°42'41''O | 45°25'34'' S/ 72°41'36''O | 45°25'34'' S/ 72°41'36''O | 45°25'59'' S/ 72°44'57''O | 46°17'39'' S/ 71°56'07''O | 45°37'31'' S/ 72°05'56''O | 45°37'31'' S/ 72°05'56''O | 45°37'31'' S/ 72°05'56''O | 45°45'17'' S/ 72°17'21''O | 45°45'17'' S/ 72°17'21''O | 45°22'31'' S/ 72°42'35''O | 45°22'32'' S/ 72°42'35''O | 45°22'32'' S/ 72°42'36''O | 45°22'31'' S/ 72°42'36''O
| Tipo Unidad generadora (2) | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Térmica Diesel | Eólica | Eólica | Eólica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica | Hidroeléctrica
| Capacidad [MW] | 1.915 | 1.915 | 2.35 | 0.708 | 1.825 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 0.16 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 5.5 | 5.5 | 2 | 3 | 0.9 | 2.7
| Potencia Mínima [MW] | 0.9575 | 0.9575 | 1.175 | 0.354 | 0.9125 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.75 | 2.75 | 1 | 1.5 | 0.45 | 1.35
| Año Fabricación o Construcción | 1993 | 1994 | 1997 | 1976 | 2001 | 1994 | 2004 | 2004 | 2000 | 1991 | 1994 | 1994 | 2007 | 1985 | 2002 | 2000 | 2000 | 2002 | 2002 | 1916 | 1970 | 2001 | 2001
Vida Útil
| Tasa de Indisponibilidad Forzada | [9 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Días Mantenimiento Anual | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504
| Tiempo de Partida [minutos] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 35 | 25 | 10 | 10
| Tipo Turbina (3) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Francis | Francis | Pelton | Francis | Francis | Francis | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Tipo Generador (4) | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo
| Número de Polos Generador | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 32 | 8 | 6 | 6
| Velocidad [r. p. m.] | 750 | 750 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 428.6 | 428.6 | 187.5 | 750 | 1000 | 1000
| Tipo Refrigeración (5) | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Aire | Aire | Aire | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua
| Tipo Lubricación (6) | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite
| Tensión en Bornes | 6000v | 6000v | 6000v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 400v | 3300v | 400v | 690v | 690v | 690v | 6000v | 6000v | 5600v | 5000v | 400v | 5000v
| Transformador elevador de tensión (7) | 2500 KVA Ynd | 2500 KVA Ynd | 3000 KVA Ynd | 900 KVA Ynd | 2500 KVA Ynd | 1800 KVA Ynd | 1800 KVA Ynd | 1800 KVA Ynd | 1600 KVA Ynd | 1800 KVA Ynd | 1800 KVA Ynd | 1800 KVA Ynd | 3500 KVA Ynd | NA | 850 KVA Ynd | 850 KVA Ynd | 850 KVA Ynd | 7000 KVA Ynd 11 | 7000 KVA Ynd 11 | 2500 KVA Ynd 11 | 3750 KVA Ynd 11 | 1250 KVA Ynd 11 | 3750 KVA Ynd 11
| Línea Hasta Subestación de Inyección (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lago Atravesado Tehuelche | Lago Atravesado Tehuelche | 0 | 0 | 0 | 0
| Subestación en que Inyecta | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | CTPA | CTPA | CTPA | CTPA | Chacabuco | Chacabuco | Chacabuco | NA | Alto Bahuales | Alto Bahuales | Alto Bahuales | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche | Tehuelche
Termoeléctricas | Tipo Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Viento | Viento | Viento | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua
| Consumo Específico | 0.261 lts/KWH | 0.259 lts/KWH | 0.261 lts/KWH | 0.266 lts/KWH | 0.260 lts/KWH | 0.262 lts/KWH | 0.264 lts/KWH | 0.263 lts/KWH | 0.266 lts/KWH | 0.264 lts/KWH | 0.265 lts/KWH | 0.266 lts/KWH | 0.226 lts/KWH | 0.387 lts/KWH | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Combustible Alternativo | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Consumo Específico Alternativo | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Costo Variable no Combustible | 6,7 US$/MWH | 6,7 US$/MWH | 7,8 US$/MWH | 9,4 US$/MWH | 7,1 US$/MWH | 8,1 US$/MWH | 10,5 US$/MWH | 10,5 US$/MWH | 10,5 US$/MWH | 8,6 US$/MWH | 9 US$/MWH | 9 US$/MWH | 7,4 US$/MWH | 30 US$/MWH | 13,5 US$/MWH | 13,5 US$/MWH | 13,5 US$/MWH | 2,8 US$/MWH | 2,8 US$/MWH | 4,9 US$/MWH | 3,7 US$/MWH | 7,8 US$/MWH | 3,8 US$/MWH
| Estanque de Combustibles (9) | Tehuelche Unidad 1: Aereo General - 2 x 200.000 lts + 3 x 6000 lts; CTPA Unidad 7: Aereo - 54.000 lts |  | Aereo - 30.000 lts |  | Aereo - 2x50.000 [lts] Conectados + 2x50.000 [lts] desconectados | Aereo - 6.000 [lts] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Sistema de Tratamiento Combustibles (10) | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Hidroeléctricas | Flujo Máximo Agua [mt3/seg] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.1 | 25.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Energía Anual Media [GWh] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47 | 47 | 0.146 | 16.32 | 4.75 | 18.26 | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Factor de Planta (11) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51% | 51% | 5% | 62% | 60.3% | 77.4% | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Altura Máxima de Caída [mt] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.5 | 63.5 | 103 | 103 | 103 | 103 | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Volumen Embalse [M mts3] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Volumen Regulación [M mts3] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,2 M | 2,2 M | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Cota Máxima/Mínima [m.s.n.m] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 290,90 / 288,70 | 290,90 / 288,70 | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Tipo de Presa (12) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Hormigón armado | Hormigón armado | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Tuberías a Presión (13) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | T1=195,8;T2=30,5;T3=40;T4a=30;T4b=24 | T1=195,8;T2=30,5;T3=40;T4a=30;T4b=24 | T1=307 x 0,945 Φ [m];T2=325 x 1,150 Φ [m] | T1=307 x 0,945 Φ [m];T2=325 x 1,150 Φ [m] | T1=307 x 0,945 Φ [m];T2=325 x 1,150 Φ [m] | T1=307 x 0,945 Φ [m];T2=325 x 1,150 Φ [m] | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Canales de Aducción (14) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Exc roca/hormigon 3.2[m] Φ y 33[m] | Exc roca/hormigon 3.2[m] φ y 33[m] | Canoa madera 1,8x1,9x1105[m]; T.acero 1,3Φ x1300[m];Pecc 1Φ x1100[m] | Canoa madera 1,8x1,9x1105[m]; T.acero 1,3Φ x1300[m];Pecc 1Φ x1100[m] | Canoa madera 1,8x1,9x1105[m]; T.acero 1,3Φ x1300[m];Pecc 1Φ x1100[m] | Canoa madera 1,8x1,9x1105[m]; T.acero 1,3Φ x1300[m];Pecc 1Φ x1100[m] | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Bocatomas (15) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 [m3/s] + φ crecida 200 [m3/s] | 20 [m3/s] + φ crecida 200 [m3/s] | Barrera piedraplen/madera 6,4 [m3/s];Hormigón armado 2 compuertas 1 [m3] | Barrera piedraplen/madera 6,4 [m3/s];Hormigón armado 2 compuertas 1 [m3] | Barrera piedraplen/madera 6,4 [m3/s];Hormigón armado 2 compuertas 1 [m3] | Barrera piedraplen/madera 6,4 [m3/s];Hormigón armado 2 compuertas 1 [m3] | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Canales de Evacuación (16) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Horm armado L: 5 [m] y 20 [m3/s] | Horm armado L: 5 [m] y 20 [m3/s] | Canal hormigón armado 25 [m] | Canal hormigón armado cubierto 20 [m] | Canal hormigón armado cubierto 20 [m] | Canal hormigón armado cubierto 20 [m] | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Vertedero (17) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 20 [m3/s] | 20 [m3/s] | 4,4 [m3/s] | 4,4 [m3/s] | 4,4 [m3/s] | 4,4 [m3/s] | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Chimenea de Equilibrio (18) | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Pique Hormigon proyectado 33 [m] | Pique Hormigon proyectado 33 [m] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
Eólicas | Velócidad Máxima Viento | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Velocidad Mínima Viento | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Energía Anual Media [GWh] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Factor de Planta | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | 41.5% | 41.5% | 41.5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Tipo Aerogenerador | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | V47 660 KW 1 rotor sinc 28,5 rpm | V47 660 KW 1 rotor sinc 28,5 rpm | V47 660 KW 1 rotor sinc 28,5 rpm | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Número de Aspas | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Altura Sobre el Terreno [mt] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | Torre-Aspas 45 [m]/15 [m] | Torre-Aspas 45 [m]/15 [m] | Torre-Aspas 45 [m]/15 [m] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Altura Absoluta [m.s.n.m.] | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | 400 | 400 | 400 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
Otros (19) | Equipos de Control | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Pitch,Frec,Sincro | Protec,reg.Pitch,Frec,Sincro | Protec,reg.Pitch,Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro | Protec,reg.Volt y Frec,Sincro
| Equipos de Medida | Clase 0,5 | Clase 0,25 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,5 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25 | Clase 0,25
| Protecciones | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59 | 25,27,32,40,51,59
| Banco de Baterías | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Tipo de Fundación | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Edificios o Galpones | Galpon | Galpon | Galpon | Galpon | Galpon | Contenedor Movil | Galpon | Galpon | Galpon | Contenedor Movil | Contenedor Movil | Contenedor Movil | Contenedor Movil | Galpón | Torre Tubular 64,6 [m] | Torre Tubular 64,6 [m] | Torre Tubular 64,6 [m] | Galpón | Galpón | Galpón | Galpón | Galpón | Galpón
Parámetro eléctricos (20) | Reactancia Síncrona + | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Reactancia Síncrona - | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
| Reactancia Síncrona 0 | [9 empty] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | bar: Tehuelche Unidad 1 to CTPA Unidad 9
Fecha de Puesta en Servicio |  | Dic.93 | Mar.94 | Jun.97 | May.99 | Sep.01 | Jul.07 | Mar.05 | Mar.05 | May.00 | Jul.07 | Dic. 09 | Abr.10 | Jul.08 | Dic.07 | Nov.01 | Nov.01 | Nov.01 | Abr.03 | Abr.03 | Ene.60 | Ene.70 | Jul.02 | Jul.02
Note on V10: Marisela Ricke: Sólo de respaldo. No está considerada en capacidad declarada a CNE.

## Aysén Líneas
| Linea | Alto Baguales - Villa Ortega | Alto Baguales - Villa Ortega | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Chacabuco Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Coyhaique Puerto Aysen | Lago Atravesado Tehuelche | Lago Atravesado Tehuelche | Villa Ortega Mañiguales | Villa Ortega Mañiguales | Villa Ortega Mañiguales | Villa Ortega Mañiguales | Villa Ortega Ñireguao | Villa Ortega Ñireguao
| Tramo | Alto Baguales - Villa Ortega | Alto Baguales - Villa Ortega | Chacabuco - E2 | Chacabuco - E2 | Chacabuco - E2 | Chacabuco - E2 | E1 - E2 | E1 - E2 | E2 - Puerto Aysen | E2 - Puerto Aysen | Farellones - E1 | Farellones - E1 | Puerto Aysen - Alto Baguales | Puerto Aysen - Alto Baguales | Puerto Aysen - Alto Baguales | Puerto Aysen - Alto Baguales | S/E Baguales - Alto Baguales | S/E Baguales - Alto Baguales | S/E Baguales - Coyhaique | S/E Baguales - Coyhaique | Lago Atravesado - Tehuelche 1 | Lago Atravesado - Tehuelche 2 | Villa Ortega - Mañiguales | Villa Ortega - Mañiguales | Villa Ortega - Mañiguales | Villa Ortega - Mañiguales | Villa Ortega - Ñireguao | Villa Ortega - Ñireguao
Tramo | Sistema | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen
| Propietario | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen | Edelaysen
| Giro (1) | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix
| Región (2) | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen | Aysen
| Provincia (3) | Coyhaique | Coyhaique | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Aisén | Coyhaique | Aisén | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique | Aisén | Coyhaique | Aisén | Coyhaique | Coyhaique | Coyhaique
| Extremo1 (4) | Alto Baguales | Alto Baguales | Chacabuco | Chacabuco | Chacabuco | Chacabuco | E1 | E1 | E2 | E2 | Farellones | Farellones | Puerto Aysen | Puerto Aysen | Puerto Aysen | Puerto Aysen | S/E Baguales | S/E Baguales | S/E Baguales | S/E Baguales | Lago Atravesado | Lago Atravesado | Villa Ortega | Villa Ortega | Villa Ortega | Villa Ortega | Villa Ortega | Villa Ortega
| Extremo2 (4) | Villa Ortega | Villa Ortega | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | Puerto Aysen | Puerto Aysen | E1 | E1 | Alto Baguales | Alto Baguales | Alto Baguales | Alto Baguales | Alto Baguales | Alto Baguales | Coyhaique | Coyhaique | Tehuelche 1 | Tehuelche 2 | Mañiguales | Mañiguales | Mañiguales | Mañiguales | Ñireguao | Ñireguao
Estructuras | Tipo Estructura (5) | HORMIGON - MADERA |  | HORMIGON - MADERA |  |  |  | HORMIGON - MADERA |  | HORMIGON - MADERA |  | HORMIGON - MADERA |  | HORMIGON - MADERA |  |  |  | HORMIGON - MADERA |  | HORMIGON - MADERA |  | HORMIGON | HORMIGON | HORMIGON - MADERA |  |  |  | HORMIGON - MADERA
| Cantidad Total | 455 - 99 |  | 85 - 71 |  |  |  | 19 - 43 |  | 168 - 1 |  | 38 - 49 |  | 490 - 533 |  |  |  | 20 - 18 |  | 79 - 13 |  | 180 | 180 | 318 - 282 |  |  |  | 220 - 218
| Cantidad Anclaje | 62 - 2 |  | 20 - 13 |  |  |  | 3 - 3 |  | 37 |  | 4 - 7 |  | 75 - 96 |  |  |  | 3 |  | 24 |  | 51 | 51 | 53 - 15 |  |  |  | 36 - 7
| Cantidad Suspensión | 381 - 96 |  | 59 - 51 |  |  |  | 15 - 39 |  | 131 - 1 |  | 31 - 42 |  | 405 - 422 |  |  |  | 17 - 18 |  | 54 - 13 |  | 129 | 129 | 245 - 262 |  |  |  | 180 - 207
| Cantidad Remate | 12 - 1 |  | 6 - 7 |  |  |  | 1 - 1 |  | 0 |  | 3 |  | 10 - 15 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 20 - 5 |  |  |  | 4 - 4
Aisladores (6) | Tipo Aisladores 1 | Espiga loza cap. 1 3/8 |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  |  |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  |  |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  | Espiga loza cap. 1 3/8 |  | Espiga loza cap. 1 3/8 | Espiga loza cap. 1 3/8 | Espiga loza cap. 1 3/8 |  |  |  | Espiga loza cap. 1 3/8
| Total Aisladores 1 | 1225 |  | 414 |  |  |  | 158 |  | 177 |  | 238 |  | 2411 |  |  |  | 107 |  | 236 |  | 453 | 453 | 1466 |  |  |  | 1107
| Tipo Aisladores 2 | Espiga Plastico 1 3/8 |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  |  |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  |  |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  | Espiga Plastico 1 3/8 |  | Espiga Plastico 1 3/8 | Espiga Plastico 1 3/8 | Espiga Plastico 1 3/8 |  |  |  | Espiga Plastico 1 3/8
| Total Aisladores 2 | 66 |  | 37 |  |  |  | 22 |  | 292 |  | 10 |  | 123 |  |  |  | 1 |  | 11 |  | 2 | 2 | 146 |  |  |  | 151
| Tipo Aisladores 3 | Faldilla Suspensión 35 kv |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  |  |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  |  |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  | Faldilla Suspensión 35 kv |  | Faldilla Suspensión 35 kv | Faldilla Suspensión 35 kv | Faldilla Suspensión 35 kv |  |  |  | Faldilla Suspensión 35 kv
| Total Aisladores 3 | 299 |  | 216 |  |  |  | 35 |  | 222 |  | 72 |  | 979 |  |  |  | 18 |  | 140 |  | 250 | 250 | 413 |  |  |  | 235
Tipo Puesta a Tierra (7)
Otros (8) | Otros 1
Otros 2
Otros 3
Tendido | Tipo Circuito (simple o doble) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lóngitud [Km] | 23.462 | 21.688 | 0.66 | 2.68 | 2.681 | 0.641 | 4.089 | 0.62 | 12.81 | 0.406 | 4.562 | 2.351 | 54.783 | 28.711 | 0.339 | 1.294 | 2.455 |  | 7.882 | 0.159 | 21.587 | 21.587 | 39.468 | 7.207 | 6.648 | 1.977 | 27.691 | 4.351
| Tensión [kV] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Capacidad [MVA]
Flujo Máximo 2008 [MW]
Fases | Nombre Conductor (9) | Cu # 6 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 3 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 4 AWG | Al AAAC # 4/0 AWG | Cu # 4 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 2/0 AWG | Cu # 4/0 AWG | Cu # 4 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 1 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 1 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 1 AWG |  | Cu # 1 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 2/0 AWG | Cu # 2/0 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 6 AWG | Cu # 6 AWG
| Material (10) | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre |  | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre
| N° Fases | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
| Seccion [mm2] | 13.29 | 13.29 | 26.67 | 13.29 | 21.15 | 125.1 | 21.15 | 13.29 | 67.43 | 107.2 | 21.15 | 13.29 | 42.41 | 13.29 | 42.41 | 13.29 | 42.41 |  | 42.41 | 13.29 | 67.43 | 67.43 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29
Neutro | Nombre Conductor
Material
Seccion [mm2]
Cable Guardia | Nombre Conductor
Material
Seccion [mm2]
Franja Servidumbre [mt]
Parámetro eléctricos (11) | R | 3.2446 | 2.9993 | 0.046242 | 0.37062 | 0.2324 | 0.017411 | 0.35446 | 0.085741 | 0.35525 | 0.0071208 | 0.39546 | 0.32512 | 2.4197 | 3.9705 | 0.014973 | 0.17895 | 0.10843 |  | 0.34814 | 0.021988 | 0.59865 | 0.59865 | 5.4581 | 0.99667 | 0.91937 | 0.2734 | 3.8294 | 0.60171
| X | 0.91564 | 0.84641 | 0.026133 | 0.10459 | 0.10094 | 0.02169 | 0.15395 | 0.024197 | 0.47276 | 0.013272 | 0.17176 | 0.091752 | 2.0952 | 1.1205 | 0.012965 | 0.0505 | 0.093894 |  | 0.30146 | 0.0062052 | 0.79668 | 0.79668 | 1.5403 | 0.28126 | 0.25945 | 0.077156 | 1.0807 | 0.1698
| B | 0.65926 | 0.60941 | 0.1745 | 0.075306 | 0.70885 | 0.183 | 1.0811 | 0.017421 | 3.3869 | 0.011408 | 1.2062 | 0.066061 | 13.9543 | 0.80676 | 0.08635 | 0.03636 | 0.62534 |  | 2.0077 | 0.0044678 | 5.7076 | 5.7076 | 1.109 | 0.20251 | 0.1868 | 0.055552 | 0.77809 | 0.12226
Note on B1: Campo Agregado
Note on B19: Campo Agregado
Note on B20: Campo Agregado
Note on B32: Campo Agregado

## Carrera Gen
|  | Unidad 1 | Unidad 2 | Unidad 3 | Unidad 4 | Unidad 5 | Unidad 6 | Unidad 7
Unidades Generadoras | Sistema | Carrera | Carrera | Carrera | Carrera | Carrera | Carrera | Carrera
| Propietario | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A. | Edelaysen S.A.
| Giro (1) | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación | Generación
| Región | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| Provincia | General Carrera | General Carrera | General Carrera | General Carrera | Capitán Prat | Capitán Prat | Capitán Prat
| Coordenadas [latitud y longitud] | 46°32´51´´ de latitud sur y a 71°41´ de longitud oeste |  |  |  | 47° y 47° 45´ de latitud y los 71° 50´ y 73° 45´ de longitud oeste
| Tipo Unidad generadora (2) | Termica Diesel | Termica Diesel | Termica Diesel | Termica Diesel | Termica Diesel | Hidro | Hidro
| Capacidad [MW] | 0.282 | 0.282 | 0.4 | 0.288 | 0.292 | 0.32 | 0.32
| Potencia Mínima [MW] | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Año Fabricación o Construcción | 2004 | 2004 | 2000 | 2008 | 1999 | 1986 | 1986
Vida Útil
| Tasa de Indisponibilidad Forzada | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
| Días Mantenimiento Anual | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504 | 8.504
| Tiempo de Partida [minutos] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Tipo Turbina (3) | NA | NA | NA | NA | NA | Kaplan | Kaplan
| Tipo Generador (4) | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo | Inductivo
| Número de Polos Generador | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12
| Velocidad [r. p. m.] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 500
| Tipo Refrigeración (5) | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua | Agua
| Tipo Lubricación (6) | Aciete | Aciete | Aciete | Aciete | Aciete | Aciete | Aciete
| Tensión en Bornes | 400 v | 400 v | 400 v | 400 v | 400 v | 400 v | 400 v
| Transformador elevador de tensión (7) | 150x2 KVA | 150x2 KVA | 600 KVA | 500 KVA | 400 KVA | 400 KVA | 400 KVA
| Línea Hasta Subestación de Inyección (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subestación en que Inyecta | Ch. Chico | Ch. Chico | Ch. Chico | Ch. Chico | El Traro | El Traro | El Traro
Termoeléctricas | Tipo Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Agua | Agua
| Consumo Específico | 0,334 Lts/Kwh | 0,334 Lts/Kwh | 0,334 Lts/Kwh | 0,334 Lts/Kwh | 0,334 Lts/Kwh | 3,99 Mt3/Seg | 3,99 Mt3/Seg
| Combustible Alternativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Consumo Específico Alternativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Costo Variable no Combustible | 17.7US$/MWH | 17.7US$/MWH | 17.7US$/MWH | 17.7US$/MWH | 17.7US$/MWH | 17.7US$/MWH | 17.7US$/MWH
| Estanque de Combustibles (9) | 630 Lts. | 630 Lts. | 475 Lts. | 350 Lts. | 850 Lts. | NA | NA
| Sistema de Tratamiento Combustibles (10) | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado | Filtrado
Hidroeléctricas | Flujo Máximo Agua [mt3/seg] | NA | NA | NA | NA | NA | 3,99 Mt3/Seg | 3,99 Mt3/Seg
| Energía Anual Media [GWh] | 0,54 | 0,57 | 0,89 | 0,23 | 0,03 | 2,7 | 2,7
| Factor de Planta (11) | 0,29 | 0,29 | 0,40 | 0,29 | 0,15 | 0,98 | 0,98
| Altura Máxima de Caída [mt] | NA | NA | NA | NA | NA | 10,7 | 10,7
| Volumen Embalse [M mts3] | NA | NA | NA | NA | NA | 16 | 16
| Volumen Regulación [M mts3] | NA | NA | NA | NA | NA | 3,99 | 3,99
| Cota Máxima/Mínima [m.s.n.m] | NA | NA | NA | NA | NA | 98,00/96,55 | 98,00/86,86
| Tipo de Presa (12) | NA | NA | NA | NA | NA | Hormigon | Homigon
| Tuberías a Presión (13) | NA | NA | NA | NA | NA | Tramo 1:Hormigon armado de 2 Mt. De diametro.Tramo 2:Consta de de 2 tuberias individuales de hormigon armado de 1,5 Mt de diametro c/u y una longiyud de 5,64 Mt. Tramo 3:Consta de 2 tuberias individuales de acero de 1,5 Mt. De diametro c/u y una longitud de 9,90 Mt. | Tramo 1:Hormigon armado de 2 Mt. De diametro.Tramo 2:Consta de de 2 tuberias individuales de hormigon armado de 1,5 Mt de diametro c/u y una longiyud de 5,64 Mt. Tramo 3:Consta de 2 tuberias individuales de acero de 1,5 Mt. De diametro c/u y una longitud de 9,90 Mt.
| Canales de Aducción (14) | NA | NA | NA | NA | NA | El canal de aduccion se ha proyectado sin revestimiento,excavado en roca.La seccion es trapecial de 2,5 mt. De ancho basal y taludes 1/3(H/V).Su longitud es de 121,21 Mt., | El canal de aduccion se ha proyectado sin revestimiento,excavado en roca.La seccion es trapecial de 2,5 mt. De ancho basal y taludes 1/3(H/V).Su longitud es de 121,21 Mt.,
| Bocatomas (15) | NA | NA | NA | NA | NA | Son 2 compuertas de servicio planas de 3 Mt., de ancho c/u separadas de un machon central | Son 2 compuertas de servicio planas de 3 Mt., de ancho c/u separadas de un machon central
| Canales de Evacuación (16) | NA | NA | NA | NA | NA | Excavado Roca/16MT3 | Excavado Roca/16MT3
| Vertedero (17) | NA | NA | NA | NA | NA | Vertedero lateral de de 30 Mt.,de longitud ,cuya cota de coronamiento es 96,55 Mt.,,la evacuacion de agua por este dependera del gasto total del rio,para el gasto total del rio de 21,1 m3/s,se botaran alrededor de 12 m3/s | Vertedero lateral de de 30 Mt.,de longitud ,cuya cota de coronamiento es 96,55 Mt.,,la evacuacion de agua por este dependera del gasto total del rio,para el gasto total del rio de 21,1 m3/s,se botaran alrededor de 12 m3/s
| Chimenea de Equilibrio (18) | NA | NA | NA | NA | NA | Existe solamente una ubicada a 1 Mt., aguas debajo de la compuerta de aislacion de de la tuberia.Consiste en un tubo de acero de 35 cm de diametro y cuya cota de superior es la 98,50
Eólicas | Velócidad Máxima Viento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Velocidad Mínima Viento | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Energía Anual Media [GWh] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Factor de Planta | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tipo Aerogenerador | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Número de Aspas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Altura Sobre el Terreno [mt] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Altura Absoluta [m.s.n.m.] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Otros (19) | Equipos de Control | Sicro y Sobre Corriente | Sicro y Sobre Corriente | Modulo EMCPII | Sicro y Sobre Corriente | Modulo EMCPII | SATEC290 | SATEC290
| Equipos de Medida | Circutor CVM-LK | Circutor CVM-LK | Modulo EMCPII | Circutor CVM-LK | Modulo EMCPII | SATEC290 | SATEC290
| Protecciones | LG-LBA-08 Seg In 800 A | LG-LBA-08 Seg In 800 A | Merlin Gerin 380/440 v Modulo SR4 R8D In 800 A | LG-LBA-08 Seg In 800 A | Merlin Gerin 380/440 v Modulo SR4 R8D In 800 A | Merlin Gerin 380/440 v Modulo SR4 R8D In 800 A | Merlin Gerin 380/440 v Modulo SR4 R8D In 800 A
| Banco de Baterías | 4 baterias de 12 volts CC.180 amp/hrs., 2 cargadaores de baterias de 48 volts CC. De 20 Amp.- 2 BATERIA DE 6 VOLTS cc 60 Amp/hrs, Bco. Excitación | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Tipo de Fundación | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Edificios o Galpones | Contenedor | Contenedor | Contenedor | Contenedor | Contenedor | EDIFICIO | EDIFICIO
Parámetro eléctricos (20) | Reactancia Síncrona + | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Reactancia Síncrona - | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Reactancia Síncrona 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
Fecha de Puesta en Servicio |  | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 2000-01-01 | 2009-03-01 | 2007-09-01 | 1987-10-01 | 1987-10-01